비화재보 점검기록부(4월)

대림119안전센터

번호	발생일자	발생위치	소방 시설	발생원인	점검 기간	조치결과	비고
1	‘18.4.18 (03:44)	발생 장소(7층)	배연창	배연창이 강제로 열림		자동 복구
2	‘18.4.20 (03:04)	발생 장소(6층)	배연창	배연창이 강제로 열림		배연창고장 복구불가 수신반 작동불가
3	‘18.4.22 20:14)	발생 장소(2층)	감지기	가정에서 연기발생		자동복구
4	‘18.4.24 19:40)	발생장소(7층)	발신기	발신기 눌름		자동복구
5	‘18.4.24 22:46)	발생장소(4층)	감지기	가정에서쑥뜸		자동복구
6	‘18.4.24 01:05)	발생장소(1층)	수신기	수신기오작동		자동복구
7
8
9
10

참고) 발생요인(원인)

1) 외부요인(사용자) : ①조리 ②흡연 ③배기가스 ④난방 ⑤용접작업 ⑥내부공사 먼지 ⑦설비의 부분파손 ⑧사용자 장난 등 ⑨조사불가 ⑩기타(상세기록)

2) 내부요인(관리소홀) : ①장기간 습기 ②비적응성 감지기 ③청소불량 ④경년변화 ⑤원인미상 ⑥기타(상세기록)

3) 제품 및 시공 불량 : ①감지기 자체불량 ②감도변화 ③절연불량 ④통신장애    ⑤선로불량 ⑥배선단락 ⑦원인미상 ⑧기타(상세기록)