문서번호	하천관리과-6558
결재일자	2017.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
협 조

「2017년 수방대비」

빗물펌프장․수문 시운전 점검계획 보고

2017. 04

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 수방대비

빗물펌프장․수문 시운전 점검계획 보고

빗물펌프장․수문 등 주요 수방시설물에 대하여 시․자치구 합동    으로 시설물 관리실태 및 동작상태 등에 대한 시운전점검을 시행,    2017년 수방업무 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검대상

□ 빗물펌프장 : 118개소

○ 전기설비 : 변압기, 수배전반, 차단기 등

○ 기계설비 : 모터펌프, 밸브류, 제진기, 크레인 등

○ 기타설비 : 운영프로그램, CCTV설비, 관측설비(강우량계, 수위계)

□ 수      문  : 310개소(갑문 34개소 포함)

○ 갑문 현황

계	용산구	성동구	광진구	마포구	강서구	영등포구	서초구	강남구	송파구	강동구
34	1	8	5	2	3	4	3	2	3	3

※ 보도용 19개소, 차도용 3개소, 보·차도용 12개소

Ⅱ		점검방법

1. 빗물펌프장

1) 시·구 합동점검

○ 대 상 : 빗물펌프장 21개소(자치구별 1개소)

- 유역면적이 넓고 유수지가 있는 대규모 펌프장

- 최근 증설 완료(예정) 및 현안사항이 있는 펌프장

‣ 강남지역(12개소) : 당인, 목동, 마곡1, 구로1, 시흥, 신길, 대방,                                 신림, 서초, 수서, 잠실, 천호

‣ 강북지역(9개소) : 한남, 용답, 중곡, 제기1, 중화2, 장위, 송천, 공릉2, 증산

※ 유역면적이 넓고 침수시 파급효과가 큰 대규모 펌프장은 시 간부(물순환           안전국장 등) 별도점검 시행

2) 자치구 자체점검

○ 대 상 : 빗물펌프장 97개소(시·자치구 합동점검 제외분)

- 자치구 자체 실정에 맞게 시운전 점검계획 수립 후 시행

2. 갑 문

1) 시·구 합동점검 : 10개소(자치구별 1개소)

○ 강남지역(6개소) : 개화(강서),당산(영등포),신잠원(서초),신천(송파),신사(강남),즈믄길(강동)

○ 강북지역(4개소) : 한남(용산), 응봉(성동), 자양(광진), 망원(마포)

2) 자치구 자체점검 : 24개소(시·자치구 합동점검 제외분)

○ 자치구별 자체 시운전 점검계획 수립 후 시행

Ⅲ		점검개요

1. 빗물펌프장

○ 점검기간 : 2017. 4. 24. ~ 5. 12.

○ 주요 점검사항

- 펌프 유지관리 및 동작상태

- 수문 개폐 및 권양기, 문틀 관리실태

- CCTV 및 수위계 동작 및 펌프장 통신상태

- 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태

- 제작사 및 전문기관 지적사항 조치내용 등

○ 점검반 편성(총괄 : 치수설비팀장)

- 1조 : 김재웅, 방만출

- 2조 : 윤한용, 구자일

○ 세부 점검일정

구 분	1조	2조	비 고
4.24(월)	목동, 마곡1	중곡, 중화2
4.25(화)	서초, 수서	장위, 송천, 공릉2
4.26(수)	신길, 대방	용답, 제기1
4.27(목)	당인, 증산	한남, 신림
5.1(목)	잠실, 천호

※ 점검일정과 점검반 편성은 업무일정에 따라 변경 가능.

2. 갑 문

○ 점검기간 : 2017. 4. 18. ~ 4. 28.

○ 주요 점검사항

- 권양기 관리(개폐담당자 지정 등) 및 동작상태

- 문비(문짝, 문틀, 로울러, 지수고무) 관리실태

- 하부 문틀 내 토사 및 이물질 적치 여부

- 수위계(표) 및 안내표지판 설치·관리실태 등

※ 갑문 점검은 차량 통제 등이 필요한 바, 자치구 점검일정과 연계 시행

○ 점검반 편성(2개조) : 빗물펌프장 점검반 참조

Ⅳ		행정사항

○ 시운전점검 관련 준비사항 등 자치구 사전 통보(전기 수전, CCTV 전용회선,        통신선로 개통 등)

○ 점검시 지적사항은 5월중 정비하여 수방 준비에 차질 없도록 조치.

○ 합동점검 대상에서 제외된 갑문 및 빗물펌프장은 자치구 자체점검 후 점검        결과 5.12(금)까지 하천관리과로 제출.

붙임 : 1) 빗물펌프장 시운전 점검표 1부.

2) 갑문 시운전 점검표 1부.  끝.