문서번호	정수시설과-677
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
협 조
	주무관
	주무관

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

사고없는 전기설비 유지관리를 위한

2014 여름철 정전대비 위기대응훈련 및 전기설비 안전진단 추진계획

2014. 05.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

“사고없는 전기설비 유지관리를 위한”

2014년 여름철 정전대비 위기대응훈련 및 전기설비 안전진단 추진계획

○ 우리정수센터의 자가용 전기설비에 대한 안전진단을 실시하여 부적합설비 및 보완사항을 조기 발견하여 정비함으로써 안정적인 전력 공급으로 정수생산에 만전을 기하고,

○ 정전(blackout)에 대비한 위기대응 훈련을 병행 실시하여 비상상황 발생시 능동적인 대처능력 함양은 물론 원활한 전력공급 체계를 구축하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

○ 본부장방침 제159호(2005.08.18) 「전기설비의 안전진단 정례화」

○ 보수과-2184호(2013.07.18) 「여름철 전력위기 극복을 위한 에너지절약 실행방안 추진계획」

○ 보수과-469호(2014.02.19)「2014년 광암아리수정수센터 전기안전관리 추진계획」

Ⅱ		전력설비 현황

1. 한전 공급변전소 및 수전선로

구 분	공급변전소		인입케이블(㎟)	공급전압 (kV)	이중화 구 축	변압기용량 (kVA)	설치 년도	설치 형태	선로길이 (m)
	S/S	D/L
주 선로	동서울	감북	CNCV-W 325sq/1Cx3, ACSR	22.9	이중화	3,000	‘12.08	지중	1,734
예비선로	동서울	명일	CNCV-W 325sq/1Cx3, ACSR			3,000			2,819

2. 변압기 설비 및 주요부하 현황

설 비 명	설 치 장 소	규격 및 용량	수 량	비 고 (주요부하)	수배전반 수량
수전설비 (변압기)	주변전실	3상 22.9/6.6kV 3,000kVA 3상 6.6kV/380-220V 1,500kVA	2대 2대	○ 맥동송풍기 25HP×12대 ○ 고도정수처리 주요부하 (가압펌프 175KW×2대, 90KW×2대, 45KW×2대 송풍기 150KW×2대 등)	37면
배전설비 (변압기)	배출수처리장	3상 6.6kV/380-220V 600kVA	2대	○슬러지공급펌프 40HP×4대 ○회수펌프 40HP×4대 50HP×4대 ○ 탈수기 250kgD.S/Cycle(10HP)×3대	13면
	관리본관	3상 6.6kV/380-220V 1,250kVA	2대	○ 역세펌프 120HP×3대 ○ 역세송풍기 75HP×3대 ○ 동력전용, 전등전열	8면

3. 비상발전기(400kw) 부하설비 현황

설비동	합계	약품투입동	사여과지동	중계펌프동	오존접촉조	관리본관	오니처리장
전력 (kW)	299	30	90	55	24	75	5
부하 설비		UPS(자동제어설비) PAC펌프 착수정 원수밸브 착수정 토출밸브 유량계실 배수펌프 등	전염소 펌프 후염소 펌프 폴리아민 투입기 활성탄 급수펌프 폴리아민 급수펌프 UPS(자동제어설비)	바이패스 밸브 흡수정유입밸브 흡수정유지관리밸브 배수펌프제어반 UPS(자동제어설비)	오존반응조유입밸브 바이패스밸브 배수펌프 제어반 회수조 유입밸브 회수조 배수펌프	소화전펌프(3대) 비상등 중앙제어실UPS 정류기 샘플링펌프	UPS(자동제어설비) 정류기

Ⅲ		정전작업 개요

❍ 작업대상 : 정수센터 주변전설비(전체설비 정전)

❍ 작업일시 : 2014. 6. 10(화) 10:00 ~ 14:00(4시간)

❍ 작업내용 : 정전(blackout)에 대비 정수센터 위기대응훈련 실시,

㈜동양티피티 전기안전진단 실시 등

❍ 정전작업자 : ㈜동양티피티 직원(분야별 4개팀 18명), 정수시설과             (전기안전관리자 지동성외 8명), 정수운영과 4명(제어실 근무자)

❍ 정전작업시 정수처리 운영

- 발전기(400kW x 1대) 가동 전동밸브, 역세척 등 필수부하 전원공급

- 1차 정수처리(사여과지 정수) 후 중계펌프장 by-pass관로 유입조치

- 고도정수처리설비 가동정지(한전 정전시 고도처리 불가)

- 광암정수센터 정전시 비상 매뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수운영과)

Ⅳ		세부추진계획

1. 여름철 대규모 정전(blackout) 대비 위기대응 훈련

가. 훈련개요

○ 일    시 : 2014. 6. 10(화) 10:00 ~ 14:00(4시간)

○ 대상지역 : 정수센터 전체지역

○ 훈련상황 : 한전정전 가상 정수센터 전체 정전실시, 비상발전기 1대 가동, 1차정수처리(사여과)생산 후 아리수 공급

○ 훈련절차 및 방법

① 훈련안내 사전방송(09:50)

② 주변전실 주차단기 내려 전원차단(10:10)

③ 정전시 중계펌프장 수위상승(3.9M) 확인(제어실 조정)

④ 한전 정전시 비상발전기 즉시가동여부 확인(전동밸브 동작전원 공급)

⑤ 고도정수 역세척수조 유입밸브 폐쇄(활성탄 흡착지→역세척수조)

※ 제어실 운영자가 유입밸브 수동 원격제어 조작실시

⑥ 사여과지 BY-PASS관로 개방(중계펌프장 수위 3.9m 상승 시 연동)

⑦ 사여과지 1차처리수 역세척수조(통합수조)를 거쳐 정수지 정상유입 조치

※ 2014. 6. 10. 09:00까지 정수지 수위 4.2m 확보조치(정수운영과)

⑧ 복전 후 각종 설비상태 확인 및 주변전실 주차단기 환원조치(14:00)

※ 정수처리설비 운전조작 순서도

나. 훈련 상황반 운영(15명)

1) 훈련 통제반(9명)

훈련총괄	반 장	훈련방송	발전기 가동,정지	밸브조작	공동수로 감시 및 원격제어	중계펌프 정지 및 가동
센터 소장	정수시설과장	박희준	이성도	곽대근	- 민태식 - 제어실	변양수, 조귀현

2) 현장 감시반(6명)

○ 관리본관동 : 유재진

○ 사여과지동 : 기계실(유재진), 복도 및 맨홀(조남용)

○ 배출수처리장 : 회수조, 흡수정(김덕만)

○ 고도처리시설 : 중계펌프장(변양수), 바이패스 밸브실(권경주), 역세척수조 밸브실(권경주)

○ 약품동 : 박희준

다. 훈련전 사전조치사항(2014. 6. 10)

○ 정전시 필수 전력공급 설비(UPS, 발전기) 비상전원접속 확인

○ 전기안전관리자는 사전 점검등을 통해 정전시 피해발생 예방

○ 비상발전기 시험운전, ATS절체 등 비상전원과 연계된 전력계통 중점점검

○ 전기안전관리자, 전기담당은 위기대응 단전 및 복전 운영 매뉴얼 숙지

○ 정수운영과는 정전시 작업 매뉴얼(붙임문서 3)에 따른 운영 실시

2. 전기설비 안전진단 실시

가. 전기안전검사의 종류

구 분	정기검사	전기설비 안전진단
근 거	전기사업법 제65조, 제97조 및 동법시행규칙 제32조, 제51조	본부장방침 제159호(2005.08.18) 「전기설비의 안전진단 정례화」
검사주기	1회/3년	매년 1회
검사대상	고압이상 수전설비 및 비상용 예비발전설비(75KW이상)	고압 수전설비 및 비상용 발전설비 등
검사내용	전기설비의 유지․운용상태가 기술기준에 적합한지 여부 검사	자체점검이나 정기검사로 확인할 수 없는 분야 안전진단
검사비 유무	유료검사	유료검사
검사기관	한국전기안전공사	전기안전관리 전문업체

나. 안전진단 개요

○ 안전진단 대상 및 분야 : 자가용 전기설비(변압기, 특고압 수전설비 및 비상용 발전설비), 지구 변전실 배전반 및 저압분전반, 기타 전기설비 등

○ 진단일시 : 2014. 6. 10(화) 10:00 ~ 14:00(4시간) 예정

○ 진단내용

- 고압 및 수배전반 차단기 및 계전기 동작 시험(동작특성시험)

- 인입 및 저압회로 절연 및 접지저항 측정

- 주요기기(변압기, 차단기)의 과열여부 및 접속상태 점검

- 발전설비 점검 및 발전기 부하절체 동작시험 등

- 수전설비 절연유 내압시험, VCB(진공차단기) 진공도 측정 등

- 수배전 계통 진단 및 분석

- 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도 등

○ 진단방법 : 정전대비 위기대응 훈련 병행

㈜동양티피티 직원 투입 전기설비 안전진단 실시(4개팀 18명)

○ 진단기관 : ㈜동양피티피

다. 안전진단 세부일정

○ 10:00 ~ 11:00 : 비상용 발전기 동작시험 및 준비작업(이성도)

○ 11:00 ~ 11:10 : 전체정전(주변전실,약품실,기계실,오니처리장,관리본관)

○ 11:10 ~ 13:40 : 전기설비 안전진단 실시((주)동양티피티)

○ 13:40 ~ 14:00 : 전기설비 점검 및 수․배전반 시건장치

○ 14:00 ~ 14:10 : 전기수전(주변전실,중계펌프동,관리본관,여과지,약품동, 오니처리장 순으로 복구)

○ 14:10 ~ 14:30 : 복전 후 설비 전반점검 및 기타 주변정리

라. 안전진단 업무분장

총 괄	안전진단 현장총괄	주변전실 정전작업 비상 발전기가동	관리본관 여과지동	중계펌프동	약품실 오니장	계획수립, 결과보고, 기타업무
정수시설과장	지동성(전기안전관리자)	지동성, 이성도	유재진	변양수 권경주	변양수 김덕만	지동성

※ 안전진단 시 정수 생산시설 감시 및 현장 조치업무 수행

마. 안전진단 결과 조치계획

○ 진단 결과 중 경미한 부분에 대해서는 현장 보완조치

○ 정수생산의 지장초래 및 안전사고 발생 위험사항은 금년 수선교체비중에서 연간단가계약업체 긴급복구 또는 제작업체 통한 정비실시

(많은 예산이 소요되거나 필요 시 본부기전설비과 예산배정 요청)

○ 시설개선 및 개량이 요구되는 사항은 개량계획에 따라 년차적 예산반영 개선조치

바. 진단업체 선정 및 진단비 납부

○ 진단업체 : ㈜동양티피티 류태완 (동대문구 장안동 433-19)

○  선정사유  : 전력설비 안전진단사업에 대한 엔지니어링기술진흥법 제4조 제1항 규정에 의한 엔지니어링활동주체 신고를 필한 업체이며, 시 산하 기관의 전력시설물에 대한 다수의 안전진단 실적 및 경험이 풍부하고 최첨단의 정밀 안전진단 설비를 보유한 업체임.

※ 한국전기안전공사 견적과 시행업체와의 견적 비교후 낮은 단가 적용

○ 안전진단비 : 금 6,503,200원(부가세포함)

전기설비 : [기본료 152,000원 + (설비용량 6,000kw × 900원)] × 1.1 = 6,107,200원

비상발전기 : (발전기용량 400kw × 900원) × 1.1 =  396,000원

○ 대금지급방법 : ㈜동양티피티 대금 청구서에 의거 지급

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용,정수비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

사. 안전진단 결과 보고서 제출

○ 진단결과 지적사항 및 안전대책 포함한 결과보고서 작성

○ 보고서 제출 수량 : 3부 및 CD 1매 제출

Ⅴ		기대효과

○ 대규모 정전시 위기대응능력 확보

○ 전기감전 등 전기안전사고 예방

○ 정전시 신속한 대응체계구축 및 행동요령 숙지

○ 한전 피크시간대 훈련 통한 에너지 절감

○ 안정적인 아리수 생산 및 공급

Ⅵ		행정사항

○ 정전작업 전 후 안내방송 및 전기설비 점검총괄(정수시설과)

○ 정전시 대응 매뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수운영과)

○ 훈련전 사전조치사항 준비(단계별 담당자 배치)

○ 정전대비 여름철 위기대응 훈련 및 절전운동 실시(발전기가동)

○ 종료 후 결과 보고

따로붙임 : 1. 광암정수센터 수전선로 및 전력기기 현황 1부

2. 안전진단 수수료 산출내역서 2부

3. 광암정수센터 정전시 운영팀 작업 매뉴얼(정수운영과) 1부

4. 전기안전관리 관련 자료 1부

5. 정전작업 방송문안 1부. 끝.