『사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』

최종보고회 개최 결과 보고

‘사당배수지 기본 및 실시설계 용역’과 관련 최종보고회를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

▢ 용 역 명 : 사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역

▢ 사업위치 : 관악구 봉천동 산66-3(舊 산66-2)

▢ 시설규모 : 배수지 건설 5천㎥, 송배수관 부설 구경 400~500㎜/연장 1.6㎞

▢ 용역기간 : 2015. 5. 13. ~ 2016. 5. 18.

▢ 용 역 비 : 263,197천원

▢ 용 역 사 : ㈜삼안, ㈜유신

Ⅱ		최종보고회 개요

▢ 일    시 : 2016. 5. 3.(화) 14:00 ~ 16:10

▢ 장    소 : 4층 회의실

▢ 참 석 자 : 38명

○ 내부(27명) : 부본부장, 급수부장, 시설안전부장, TF팀원(24명)

○ 외부(3명) : 한국산업기술대학교 *** 교수 등 3명

성 명	소속 및 직위	분 야
***	한국산업기술대학교 교수	펌프전문
***	㈜동일기술공사 전무	상하수도
***	한국건설관리공사 상무	시공

○ 용역사(8명) : 사업책임기술자, 분야별 책임기술자 등 7명

▢ 보고내용

○ 기본 및 실시설계 성과

○ 중간보고회, 설계경제성 심사, 도시공원위원회 자문 등 주요 검토의견에 대한 반영 여부 및 결과

Ⅲ		자문위원 및 참석자 주요의견

▢ 배수지 급수운영 관련

○ 사당4배수지와 사당배수지의 수위차(3.7m)로 인한 물쏠림 현상 해소방안 강구 필요

- 사당배수지 유입밸브 이중화를 통한 송수량 제어 등

○ 배수지 건설공사 준공 시기에 맞추어 배수지 급수운영에 필요한 배수관 부설, 가압장 양정 개선 등을 시행하여 사업효과 극대화 필요

○ 배수지 통수 시 배수관 청소에 대비하여 관로 최저점 퇴수변 추가 설치 검토

○ 사당3배수지 펌프 여유양정(10.0m)이 과다하므로 재검토 필요

○ 정전 등 갑작스러운 펌프 가동중단 시 부압발생에 대한검토 필요

○ 통수 시 안정적을 공급전환을 위하여 기존 배수관로 연결 밸브(700㎜)에 바이패스 밸브(700㎜/200㎜) 설치 검토

- 통수 시 급격한 수압변화에 대한 완충작용 등

▢ 배수지 시설계획 관련

○ 결로 및 부식방지를 위하여 1종환기방식 적용 검토

▢ 공사시공 및 현장관리 관련

○ 관로 가시설 중 심도 2m 이상 굴착시 안정성등을 고려하여 SK판넬에서 조절식 흙막이(TS판넬)로 변경 적용 검토

○ 야간공사 시행 시 잔토 및 폐기물 반출 등을 위한 중간집하장 적용 검토

○ 공사시공 시 소음발생 민원이 예상되므로 충분한 방음대책 설계반영 필요

○ 준공 후 수계전환 및 조경시설 보호 등을 위하여 동절기 이전에 완공 될 수 있도록 완공일정 조정 필요

Ⅴ		향후계획

▢ 최종보고회 결과를 검토‧반영하여 설계도서 작성 마무리

▢ 준  공 : ’16. 5. 18.

붙임 : 1. 중간보고 자료 각 1부

2. 회의 전경 1부

3. 자문위원 및 TF팀원 참석자 현황 각 1부

4. 자문의견 1부.  끝.