사당배수지 건설관련 관내 급수운영 검토결과

□ 급수공급 계통도

강남수도사업소

남부수도사업소

방배

동작구지역

급수공급

방배(P)

양정 : 45m

H=103m : 표고(58m)+양정(45m)

Q=6.5천㎥

H.W.L=86.3m

폐

D1200

D900

D700

D400

D500

D700

사당

기존 공급양정 : 103m

변경 공급양정 :  81m

□ 방배가압장 가압급수펌프 용량 변경

기동방식	변경전(용량,양정,수량)		변경후(용량,양정,수량)
인버터	16.67㎥/min×45m×2대	⇒	16.67㎥/min×45m×2대
리엑터	33.68㎥/min×45m×2대		33.68㎥/min×45m×1대 27.0㎥/min×45m×1대

○ 변경 예정일 : 2015.12.1

□ 급수운영 검토내용 및 결과

○ 사당배수지 건설로 인한 방배가압장 공급량 증가로 강남구 지역 미치는 영향  ▶ 사당배수지 건설 후 동작구지역의 급수공급이 ‘가압장 직접급수’에서 ‘배수지 간접급수’로 변경되면서 공급수두 22m 저하[ 기존 방배가압장(H=103m) ⇒ 변경 사당배수지(L.W.L. = 81m)]로 배수지 유입밸브 개,폐 상황에 따라 배수지로 물쏠림 현상이 예상되며, 물 쏠림 현상 발생 시 강남수도사업소 관내 가압급수 지역인 방배동 고지대의 수압저하로 출수불량이 예상됨.