사설 소화전 점검표										결재		진압팀장			센터장
관리번호			위 치(인근건물명)			영,양평동6가 4-2 (세종앤까뮤스퀘어)					TEL		02-2676-7100
점 검 일	2019.6.9		배관규격	100 mm		도로넓이			광로(40m 이상), 대로(25m～40m), 중로(12m～25m) 소로(8m～12m), 소소로(4m～8m)
도로구분	인도,차도,기타		포장종류	흙(화단)		관 할			당산센터			점 검 자			위.박종철
중 점 확 인 사 항
지 하 식 소 화 전								지 상 식 소 화 전
수 압					Kg/㎠			수 압						2.5Kg/㎠
관구깊이(지면→관구)					㎝			관구높이(지면→스핀들)						70㎝
맨홀뚜껑(주차금지마크 확인)								관구캡 상태						양호
맨홀뚜껑 높낮이(지면과 일치)								제수변 깊이						60㎝
소화전 스핀들 작동여부								제수변보호틀 이상유무						이상무
제수변 스핀들 작동여부								제수변 뚜껑상태						양호
맨홀내부 및 보호틀 이상유무								제수변과 소화전 간격						서쪽200㎝
스탠드파이프 결합여부								복스스파너 결합여부(제수변)						결합가
복스스파너 결합여부								주변수리 간격(제3501호)						30m
주변수리 간격(제 호)					m			소화전 스핀들 작동여부						작동가
공사마무리 상태								공사마무리 상태						양호
기타사항								기타사항
위치도							출수사진