문서번호	시설과-997
결재일자	2017.2.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장
협 조

사슴사 옥외급수관 새는물 조치결과 보고
사슴사 옥외급수관 긴급누수 조치결과 보고

2017. 2월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	□	■

사슴사 옥외급수관 긴급누수 조치결과 보고

사슴사 급수 매립공급관에서 누수가 발생하여 보수 자재를 긴급 구매 및  자체 인력으로 임시조치하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		새는물 발생현황

□ 사고 내용: 사슴사 급수 공급 옥외매립관에서 긴급누수 발생

□ 사고 장소: 남미관~사슴사 사거리 정자 옆 보도

□ 사고 시간: 2017. 02. 20. 10:00

□ 사고 원인: 급수관(강관, D50)이 노후하여 부식된 부분으로 누수

3군데 발생

□ 조치 사항: 공동구에서 사슴사 정자 앞 보도까지(약 90m) 급수관 임시로 XL관(D40) 시공

□ 현장 사진

	급수관 긴급 보수 작업
새는물 발생 위치	급수관 임시 시공 사진

Ⅱ		보수계획

□ 임시 급수관(X-L관, D40) 90m을 동결심도(50cm)에 매립 시공

○ 보수자재 구매하여 자체 인력 시공

□ 현재 설계용역 중인 “노후 동물사 기계설비 개선공사” 공종 중 “동물사 옥외급수관 교체공사”를 우선 설계하여 3월 발주

○ 동물사 옥외급수관 교체공사 대상건물 : 사슴사, 들소사, 가금사, 황새마을

Ⅲ		예산현황

□ 건    명: 사슴사 옥외급수관 긴급 보수자재 구매

□ ***********

□ 구매내역: X-L관(D40) 및 부속이음관 등 7개 품목 구매

□ 결제방법: 신용카드 결제

□ 예산과목: 서울대공원총무과, 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 재료비.

Ⅳ		추진일정

□ ‘17. 2. 20. ~ 2. 21. 보수자재 구매 및 임시 급수관 시공

□ ‘17. 2. 20. ~ 3. 3.   “동물사 옥외급수관 교체공사” 설계 발주

□ ‘17. 3 ~ 5월           “동물사 옥외급수관 교체공사” 준공

○ 가금사, 황새마을은 AI 일정고려하여 공사기간 조정 예정.  끝.