사    양    서

/. 상호(사업장명칭) : 관악소방서

/. 업종 : 세차시설 (분류번호 공통시설)

※.본제품은 폐수처리 방식은 물적처리방법으로서

케미칼 사용은 하지않고 물리 여과방식이다

폐수처리는 자동 으로 이루어 지며  설치면적이 적게

차지하고 미관이 협오 스럽지 않다.

1.폐수배출시설공정 및 흐름도

배출시설명	폐수배출량 (㎥/일)	오 염 물 질 배 출 항 목	폐수처리방법	처리능력 (㎥/일)
81운수장비수선 및 세차시설	6㎥/일	pH, COD, SS, n-H(광유류), 음이온계면활성제, T-P(총인),T-N(총질소)	물리적처리	2㎥/hr×8시간 =16㎥/일

*배출시설일일조업시간 및 연간가동일 : 3시간, 365일

*방지시설일일가동시간 및 연간가동일 : 3시간, 365일

라. 폐수배출공정 및 흐름도(※원료투입점과 폐수배출점을반드시표기)

		세차폐수 (6.0㎥/일)	←	유입유량계
		↓
		침사맨홀 0.175㎥×1EA
		↓
		유수분리조 2.5㎥×1EA
		↓
		유량조정시설 2.5㎥×1EA
		↓
		유량조정조 2.5㎥×1EA
		↓
		마이크로필터 0.06㎥×1EA
		↓
		마이크로필터(카본) 0.06㎥×1EA
		↓
		방류 (6.0㎥/일방류
		↓	←	방류유량계30A
		시료채취구 15mm
		↓
		적산전력계

◯ 자동차 세차

용수공급 (상수도)			차 량 입 고 소방차기준 (20대/일)
			↓
	용수:6.00㎥/일→		세 차
			↓				P H: 7.6
			건 조
							C O D: 203 ㎎/ℓ
							S S: 188 ㎎/ℓ
							N-H(광유류): 24.8 ㎎/ℓ
							음이온계면활성제: 6.5 ㎎/ℓ
			↓
							T-P(총 인) : 5.6 ㎎/ℓ
							T-N(총질소): 10.0 ㎎/ℓ
			광 택				폐 수: 6.0 ㎥/일
			↓
			차 량 출 고
			↓
세차차량 20대/일

마. 폐수처리 계통도

*폐수처리장용 적산전력계설치

2. 원료(용수포함)의 사용내역 및 제품의 생산량과

오염물질발생예측서

가. 원료사용량 : 세차, 차량 용수 및 세제의 사용량 기재.

원 료 명	1 일 사용량 (3시간)		년사용량 (365일)
	최대	평균	최대	평균
소방차	50대	20대	18,250대	7,300대

나. 제품 생산량 :	자동차 세차 50대/일 (년:18,250대)

다. 용수 사용량

급수원	1일사용량(3시간)		년간사용량(365일)		비고
	최대	평균	최대	평균
용 수	15.0㎥	6.0㎥	5,475㎥	2,190㎥
합 계	15.0㎥	6.0㎥	5,475㎥	2,190㎥

라. 폐수발생량 및 오염물질

구 분		폐수발생량 (m3/일)	p H	COD	S S	n - H (광유류)	음이온계면 활 성 제	T-P (총 인)	T-N (총질소)
세 차	최 대	15	7.2	203	188	24.8	6.5	5.6	10.0
	평 균	6	7.2	193	172	22.5	6.1	4.5	8.0

※폐수량등 산출근거

․ 소방차 1대 세차시 용수사용량 300ℓ에 1일 50대 세차시 폐수발생량 15.0㎥

3. 오염물질처리계획서

가. 방지시설 설계기준

1) 폐수량 : 폐수발생량 6.0㎥/일 → 2㎥/시간(1일3시간)

2) 오염물질 농도                                            (단위:㎎/ℓ)

구분 오염물질	처리전	처리후	배출허용기준
p H C O D S S n-H(광유류) 음이온계면활성제 T-P(총 인) T-N(총질소)	7.2 203mg/ℓ이하 188mg/ℓ이하 24.8mg/ℓ이하 6.5mg/ℓ이하 5.6mg/ℓ이하 10.0mg/ℓ이하	7.2 23.2mg/ℓ이하 16.2mg/ℓ이하 0.5mg/ℓ이하 1.3mg/ℓ이하 3.6mg/ℓ이하 7.5mg/ℓ이하	5.8～8.6 130mg/ℓ이하 120mg/ℓ이하 5mg/ℓ이하 5mg/ℓ이하 8mg/ℓ이하 60mg/ℓ이하

3) 폐수처리장 가동시간 : 3시간/일

4) 처리방법 및 처리능력 : 물리적처리 (연속식), 2㎥/시간(3시간가동) 6㎥/일

5) 처리방법  선정사유

처리대상 오염물질이 N-H(광유류), COD, SS, 음이온계면활성제,T-p(총 인),T-n(총질소) 이므로 유수분리조에서 유분를 분리하여 유흡착포를 사용하여 유분를 제거하고, 마크로필터&카본필터 의하여 유기물질 과 부유물질,음이온계면활성제,T-p(총인),

T-n(총질소)를 제거할 수 있으므로 물리적처리를 채택함.

※ 자동차 세차폐수로 유수분리시설을 거친후 유량조정시설내의 폐수를 여과시설로     보내어 마이크로필터 여과 처리한다 유량조정시설(집수조)내 슬러지

제거(청소) 및 필터교체주기를 준수하여 배출허용기준 이내로 사업장 관리

6)처리효율 - 폐수처리공정의 단계별 오염물질의 처리효율을 기재.

(단위:㎎/ℓ)

구 분			PH	COD	SS	N-H (광유류)	음이온계면활성제	T-p (총인)	T-n (총질소)
처리전농도(mg/ℓ)			7.6	203	188	24.8	6.5	5.6	10.0
처리효율	유수분리시설	농 도	-	157.7	102.2	3.3	-	-	-
		제거율(%)	-	22.3	45.6	86.7	-	-	-
	유량조정시설	농 도	-	132.9	78.2	0.5	-	-	-
		제거율(%)	-	15.7	23.5	95.83	-	-	-
	마이크로필터	농 도	7.6	89.8	29.3	-	-	-	-
		제거율(%)	-	32.4	62.5	-	-	-	-
	마이크로필터(카본)	농 도	7.6	23.2	16.2	-	1.3	3.6	7.5
		제거율(%)	-	74.2	44.6	-	80	35.7	25.4
처리 후 농도			7.6	23.2	16.2	0.5	1.3	3.6	7.5
총 제 거 율 (%)			-	88.6	91.4	95.83	80	35.7	25.4
배출허용기준(나 지역)			5.8-8.6	130	120	5	5	8	60

※T-P(총인),T-N(총질소)의 경우 당사가 손세차장 및 주유소, 운수회사의 원폐수를 분

석한 결과 각각 최저 0.9㎎/ℓ,1.0㎎/ℓ에서 최고2.4㎎/ℓ,4.0㎎/ℓ 로 배출허용기준

이내로 검출 되었으나,여유율를 감안하여 원폐수의 농도를 T-P(총인)5.6 ㎎/ℓ,T-N(총

질소) 10.0㎎/ℓ 로 산정함.

나. 장치별 용량 및 설계기준

◉ 설계용량:   ㎥/ 시간

1) 침사시설

① 체류시간 : 0.08hr(0.175÷16×8)

② 시설규격 : 500W×500L×700H×1EA

③ 용    량 : 0.175㎥

④ 유효용량 : 0.15㎥ (500W×500L×600H×1EA)

2) 유수분리시설

① 체류시간 : 1.25hr(2.5÷16×8)

② 시설규격 : 1,200W×1,200L×1,800H×1EA

③ 용    량 : 2.5㎥

④ 유효용량 : 2.3㎥ (1,200W×1,200L×1,600H×1EA)

3) 유량조정시설

① 체류시간 : 1.25hr(2.5÷16×8)

② 시설규격 : 1,200W×1,200L×1,800H×1EA

③ 용    량 : 2.5㎥

④ 유효용량 : 2.3㎥ (1,200W×1,200L×1,600H×1EA)

4) 유량조정시설

① 체류시간 : 1.25hr(2.5÷16×8)

② 시설규격 : 1,200W×1,200L×1,800H×1EA

③ 용    량 : 2.5㎥

④ 유효용량 : 2.3㎥ (1,200W×1,200L×1,600H×1EA)

3) 여 과 시 설 (MICRO FILTER)

① 시설규격 :  ∮485×850H

② 용    량 :  0.16㎥

③ 유효용량 :  MICRO FILTER - 3 Set

④ 교체주기 :  4개월

⑤ 부수설비 : 펌프 1HP×5㎥/시간 1대  (적산전력계 공동부착)

4) 여 과 시 설 (CARBON FlLTER)

① 시설규격 :  ∮485×850H

② 용    량 :  0.16㎥

③ 유효용량 :  CARBON FlLTER -3 Set

④ 교체주기 : 4개월

다. 폐기물 발생량 및 처리방법

1). SS제거에 의한 고형물 발생량

6.0㎥/일× (188㎎/ℓ-16.2㎎/ℓ)×10-3×120일=329.8㎏/12개월

2). 폐여재에 의한량

MICRO FILTER    200g×3EA=0.6㎏

CARBON FlLTER   200g×3EA=0.6㎏

∴ 329kg+0.6㎏+0.6㎏/회 × =331㎏/회

※ 처리방법 : 폐기물처리업자에 위탁처리함.

※별첨 : 설치내역서

구 분	설 치 내 역
배 출 시 설 명	운수장비수선 및 세차시설 ( 분류번호 : 공통시설 )
폐 수 발 생 량	6m3/일
폐 수 처 리 방 법	물리적
폐 수 처 리 계 통 도	침사시설 : 0.175m3 x 1 유 수 분 리 시 설 : 2.5m3 x 1 유 량 조 정 시 설 : 2.5m3 x 1 유 량 조 정 시 설 : 2.5m3 x 1 여 과 시 설 : 0.16 m3 x 1 여 과 과 설 : 0.16 m2 x 1
폐 수 처 리 능 력	15m3/일
오염물질 배출항목	pH , COD , SS , n-H(광유류) 음이온계면활성제,T-P,T-N
배출시설 일일조업가동 시간 및 연간 가동일	3시간/일 ( 365 일/년 )
방지시설 일일가동 시간 및 연간 가동일	3시간/일 ( 365 일/년 )