[별지 제3호 서식]

유지관리부서 검토 의견서
○ 대상사업명 : 양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사 ○ 유지관리부서 : 기후환경본부 자원순환과
분야	유지관리부서 검토 의견	발주기관(부서) 조치계획
건축	○ 양천주민편익시설 정밀안전진단 용역보고서 (2011-DI-021) 내용 반영	○ 반영 : 검토 및 현 증축계획안에 따른 구조안전진단 시행, 반영.
토목	○ 포장구조물 상세도의 보차도 경계석은 표준규격 으로 시공 - 표준규격 : B×H×L=200×250×1000mm - 경계석 모따기 : R=30 - 측구 누락 : L형측구등 일체형 으로 설계하고 구배준수하여 노면수 배수 유의시공 ○ 우수관거 관경협소로 준설등 유지관리 곤란 - 규격 D200 → D300으로 변경 ○ 토목설계기준에 따라 서울특별시 토목공사 전문시방서 규정에 의거 시	○ 반영 :보차도 경계석 표준규격으로 시공하겠음. :구배준수하여 집수정으로 노면 배수함. (측구는 미설치함) ○ 반영 우수관거 D200→D300 으로 변경하겠음. ○ 반영.
전기 통신 소방	○ 기존 건물 부분은 현재 매립된 배관은 최대한 활용 ○ 기존 노후된 배선은 교체 요망 ○ 수변전시설은 부하계산을 하여 교체 검토	○ 반영 :최대한 기존배관 사용 ○ 반영 ○ 반영 :수변전설비. 발전설비 교체
기계 소방	○ 기존 건물 부분의 노후 배관은 교체요망 ○ 냉난방 시설은 최신설비 반영 ○ 수영장은 부하계산을 적절하게 하여 동절기 사용자 이용에 불편이 없도록 검토요망 ○ 샤워실 샤워기는 절수용으로 설치 ○ 화장실에는 비대 및 손 건조기 설치 검토	○ 반영 ○ 반영 ○ 반영 ○ 반영 ○ 반영
기타	○ 전기, 통신, 소방, 기계, 공조 실의 유지보수 적정 공간 확보	○ 반영