1. 농축기동저류조 외 4개소 내부보수공사

□  사업개요

○  집행사유 :

- 시설물정밀점검용역 결과 지적사항으로 탄천물재생센터 저류조 등 밀폐구조물 내부의 콘크리트 부식이 진행되어 각종 안전사고 발생 및 부식된 콘크리트 잔재 탈락으로 슬러지처리 과정에 부하가 발생하고 있어 이에 대해 적기에 보수함으로써 안전사고 예방 및 슬러지처리 과정 부하 경감하여 수질관리와 시설물의 유지관리에 만전을 기하고자 함.

- 문제점

· 물재생센터 저류조는 악취가 발생되는 시설로 밀폐구조로 되어 있으며, 하수 슬러지에서 발생하는 황화수소 등 가스가 다량으로 발생되는 시설임

· 하수 슬러지에서 발생되는 황화수소는 화학작용을 통해 황산으로 변형되어 슬라브 및 벽체의 콘크리트를 부식시키고 있음

· 콘크리트 부식이 진행되면 본래의 피복두께가 얇아짐에 따라 내부 철근에 대한 보호기능을 하지 못하고 철근부식이 진행되어 구조물에 심각한 기능저하를 가져옴

· 시설물정밀점검용역 결과 현재 저류조 등 밀폐구조물의 콘크리트 구조물은 부식이 진행되어 각종 안전사고 및 슬러지처리 과정에 부하가 발생하여 시설물 유지관리에 문제가 발생

· 이에 대해 적기에 보수함으로써 안전사고 예방 및 시설물 기능유지가 필요

- 개선사항

· 부식은 담수된 슬러지 수위 상부로 진행되므로 보수 범위를 수위 하부로 선정

· 부식된 콘크리트를 제거하고 내산성이 우수한 콘크리트 원상복구로 피복두께 확보

· 복구한 콘크리트가 황산과 접촉하지 못하도록 마감재(시트) 시공하여 안전사고 예방 및 하수처리 시설물의 기능유지에 만전을 기하고자 함.

○  위    치 : 농축기동 저류조, 탈수기동 저류조, 혼합슬러지저류조, 소화슬러지농축 분배조, 제2처리장 분배조

○  규    모 :

- 단면보수 : 2,357㎡

- 부 대 공 : 1식

○  사업기간 : 2014. 10 ~ 2015. 02

○  총사업비 : 900백만원

□ 추진현황 및 향후계획

○  ‵14. 10. 01 ~ 10. 15 : 설계검토 및 심사

○  ‵14. 10. 15 ~ 10. 30 : 발주 및 착공

○  ‵14. 10. 30 ~ ‵15. 02. 15 : 공사시행

○  ‵15. 02. 15 ~ 02. 28 : 검사 및 준공

□ 소요예산 산출내역                                      (단위 : 백만원)

구 분	예산요구액	산 출 내 역
계	900	900
∘설계		- 농축기동 저류조 · 단면보수 벽체 430천원/㎡ × 384㎡ = 165,120천원 · 단면보수 천정 460천원/㎡ × 214㎡ = 98,440천원 - 탈수기동 저류조 · 단면보수 벽체 430천원/㎡ × 68㎡ = 29,240천원 · 단면보수 천정 460천원/㎡ × 52㎡ = 23,920천원 - 혼합슬러지저류조 · 단면보수 벽체 430천원/㎡ × 138㎡ = 59,340천원 · 단면보수 천정 460천원/㎡ × 118㎡ = 54,280천원 - 소화슬러지농축저류조 · 단면보수 벽체 430천원/㎡ × 81㎡ = 34,830천원 · 단면보수 천정 460천원/㎡ × 38㎡ = 17,480천원 - 제2처리장 분배조 · 단면보수 벽체 430천원/㎡ × 226㎡ = 97,180천원 · 단면보수 천정 460천원/㎡ × 490㎡ = 225,400천원 · 상부보수 바닥 73천원/㎡ × 548㎡ = 40,004천원 - 부대공 1식 = 55,000천원 - 계 = 900,234천원
∘보상
∘공사	900
∘감리용역
∘기타

□ 사업효과

○  시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의거 시행하는 시설물정밀점검용역 지적사항에 대한 조치로 부식이 진행된 콘크리트 구조물을 적기에 보수함으로써 구조물의 내구연한 증대

○  손상된 시설물의 복구로 각종 안전사고 예방 및 슬러지처리 과정의 부하를 경감하여 수질관리와 시설물의 유지관리 기능 향상

□ 위 치 도

□ 현황사진

사진설명	탈수기동 저류조 내부 콘크리트 부식
사진설명	탈수기동 저류조 내부 콘크리트 부식

□ 현황사진

사진설명	농축기동 저류조 내부 콘크리트 부식
사진설명	농축기동 저류조 내부 콘크리트 부식

□ 현황사진

사진설명	제2처리장 분배조 내부 콘크리트 부식
사진설명	제2처리장 분배조 내부 콘크리트 부식

□ 현황사진

사진설명	소화슬러지농축분배조 내부 콘크리트 부식
사진설명	소화슬러지농축분배조 내부 콘크리트 부식