중랑물재생센터 공통분야 유지보수(시설비)

부 서 명	성 명	전화번호
중람물재생센터	과장 : 윤승범	2133-2503
(시설보수과)	담당 : 안종필	2133-2550

□ 사업목적

○ 중랑센터 편의시설 개방확대에 따른 CCTV 신설하여 시민편의를 증진, 기술기준에 적합하게 공동구내 난연케이블 교체, 수동조작하는 전동밸브를 자동화하여 원활한 수질관리 확보, 센터내 LED 100% 교체

□ 사업개요

○ 사업근거

- 물재생시설 설치 및 관리에 관한 조례 제5조(주민복지향상) 편의시설 개방

- 전기설비판단기준 제194조

- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정

○ 사업내용

- ‘19.4.1. 체육시설 상시 개방에 따른 CCTV 설치 및 시설보안

- 선터 지하관랑(공동구)에 설치된 노후·비난연케이블을 난연케이블로 교체

- 현장직원이 수동으로 조작하는 전동밸브를 원격제어시스템 구축

- 중랑센터내 LED 100% 교체 (4,480등 → 5,500등)

□ 추진현황 및 계획

○ 주요 추진실적

- 2019년 : 지하관랑 비난연케이블 3개소 교체공사 진행중

○ 향후계획

- 설계, 계약심사 등, 발주 및 계약, 준공 : ’19.06 ~ ’19.12.

□ 소요예산                                      (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
계	5,154,000	2,414,000	2,740,000
시설비	5,154,000	2,414,000	2,740,000	∘CCTV 설치, 보안장비 480,000×1식 = 480,000 ∘비난연성 노후 케이블 교체 (예산증액) = 800,000 ∘전동밸브 원격제어시스템 구축 128대×75백만원 = 960,000 ∘LED 교체 1,020등 1식 = 500,000

□ 추경사유

○ 중랑센터 편의시설(체육시설, 산책로, 조경 등) 이용시민 개방확대 [주말 (토·일요일, 공휴일) → 상시(365일)] 에 시설보안

- 축구장, 퓻살장, 테니스장 및 산책로 CCTV를 설치하여 시설보안

- 시설물 개방에 따른 CCTV 및 제어시스템 통신망 보안강화하여 전자적 정보침해 대비

○ 센터내 지하관랑(공동구매)에 ‘87년도에 설치된 노후·비난연성 간선케이블이  가스 등으로 화재․정전(블랙아웃)의 위험이 우려되는 바, 기술기준에 적합하게 난연성케이블로 교체하여 전기안전 확보

- 전력간선케이블 6.6㎸ TFR-CV 200㎟×1C 등, 연장 12㎞(1987년)

- 내용연수 : 25~30년(내용년수초과 : 10~15년)

○ 제3,4처리장 초침, 포기조, 종침에 전동밸브가 설치되어 있으나, 현장직원이        수동으로 조작하여 우수 등 긴급시 상황대처가 곤란한바 원격제어 기능을        구축하여 원활한 수질관리, 중단없는 하수처리 기능을 강화

- 제3,4처리장 전동밸브 128대 원격제어시스템 구축 1식

- 중앙제어실, #3유입동 및 #3송풍동 상황실 제어시스템 보완 1식

○ 공공기관 고효율조명 보급 의무화 규정에 따라 ‘20년까지 공공청사              LED 100% 교체 완료

- LED 5,500등 교체완료 (기교체 4,480등 → 교체예정 1,020등)

중랑물재생센터 수처리분야 유지보수

부 서 명	성 명	전화번호
중람물재생센터	과장 : 윤승범	2133-2503
(시설보수과)	담당 : 안종필	2133-2550

□ 사업목적

○ 설치년도가 18년 이상되어(내구연한 8년 경과) 노후되고 미세한 누유가 발생        하는 제2처리장 주변압기 및 배전반을 적기에 교체하여 전기안전 확보

○ 슬러지 침전상황을 확인과 계면높이를 실시간으로 자동 측정하여 안정       적인 침전지 운영으로 수처리 효율향상 도모

□ 사업개요

○ 사업내용

- 주변압기(22.9.kV/3.3kV, 6000kVA) 교체 및 유입동 배전반 8면 개량

- 제3처리장 계면측정기 12대 설치

□ 추진현황 및 계획

○ 주요 추진실적

- 2019년 : 계면측정기 12대 설치 진행중

○ 향후계획

- 설계, 계약심사 등, 발주 및 계약, 준공 : ’19.07~’19.12.

□ 소요예산

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
계	11,730,000	10,670,000	1,060,000
시설비	11,730,000	10,670,000	1,060,000	∘변압기 1대 및 배전반 8면 교체 1식 = 580,000 ∘3처리장 계면측정기 설치 12대 × 40백만원 = 480,000

□ 추경사유

○ 제2처리장 주변압기(22.9.kV/3.3kV)가 노후되어 미세한 누유가 진행되어         긴급히 개량이 필요하고, 유입동 배전반이 하수가스로 전기기기 부식상태가        열악하여 시급히 개량하여 전기안전 확보

○ 슬러지 침전상황 확인과 계면높이를 실시간으로 자동 측정하여 안정적인 침전지        운영으로 수처리 효율 향상을 도모