사업소별 원단위전력량 추이

<중부수도사업소>

구 분	‘12년 상반기	‘13년 상반기	‘14년 상반기
전기사용량 (천 ㎾h)	7,599	7,633	6,919
전기요금 (천 원)	707,983	722,164	772,170
송 수 량 (천 ㎥)	16,556	19,058	17,933
원단위전력량 (㎾h/㎥)	0.457	0.401	0.386

○ 원단위전력량 0.015kWh/㎥ 절감

○ 실적부진 가압장

가압장명		펌프형식	①‘13년 상반기	②‘14년 상반기	상승(②-①)
약수		다단터빈	0.157	0.162	0.004
삼청		다단터빈	0.196	0.250	0.054
낙산		다단터빈	0.314	0.358	0.044
종암		다단터빈	0.281	0.287	0.006
북악	개운산	양흡입볼류트	0.306	0.313	0.007
	정릉	다단터빈	0.247	0.284	0.037
월곡		양흡입볼류트	0.212	0.214	0.002

<서부수도사업소>

구 분	‘12년 상반기	‘13년 상반기	‘14년 상반기
전기사용량 (천 ㎾h)	6,342	6,185	5,869
전기요금 (천 원)	574,583	626,551	680,023
송 수 량 (천 ㎥)	27,445	26,210	24,737
원단위전력량 (㎾h/㎥)	0.231	0.236	0.237

○ 원단위전력량 0.001kWh/㎥ 상승

○ 실적부진 가압장

가압장명		펌프형식	①‘13년 상반기	②‘14년 상반기	상승(②-①)
북악	구기	양흡입볼류트	0.526	0.550	0.024
	홍은	양흡입볼류트	0.156	0.171	0.015
백련		양흡입볼류트	0154	0.162	0.008
불광		양흡입볼류트	0.146	0.150	0.004
창천		양흡입볼류트	0.124	0.136	0.012
증산		양흡입볼류트	0.345	0.359	0.014
홍은3		다단터빈	0.309	0.325	0.016

<동부수도사업소>

구 분	‘12년 상반기	‘13년 상반기	‘14년 상반기
전기사용량 (천 ㎾h)	966	934	906
전기요금 (천 원)	94,871	100,005	104,985
송 수 량 (천 ㎥)	5,200	4,742	4,437
원단위전력량 (㎾h/㎥)	0.186	0.197	0.204

○ 원단위전력량 0.007kWh/㎥ 상승

○ 실적부진 가압장

가압장명	펌프형식	①‘13년 상반기	②‘14년 상반기	상승(②-①)
대현산(금호배)	양흡입볼류트	0.259	0.275	0.016
아차산	양흡입볼류트	0.115	0.123	0.008
용마산	다단터빈	0.082	0.088	0.006

<북부수도사업소>

구 분	‘12년 상반기	‘13년 상반기	‘14년 상반기
전기사용량 (천 ㎾h)	2,641	2,403	2,423
전기요금 (천 원)	256,973	243,572	266.590
송 수 량 (천 ㎥)	10,892	10,276	10,090
원단위전력량 (㎾h/㎥)	0.242	0.234	0.240

○ 원단위전력량 0.006kWh/㎥ 상승

○ 실적부진 가압장

가압장명		펌프형식	①‘13년 상반기	②‘14년 상반기	상승(②-①)
미아		양흡입볼류트	0.181	0.192	0.011
번동		양흡입볼류트	0.221	0.244	0.023
수유	500	양흡입볼류트	0.075	0.094	0.019
	300	양흡입볼류트	0.140	0.164	0.024
상계		양흡입볼류트	0.280	0.310	0.012

<강서수도사업소>

구 분	‘12년 상반기	‘13년 상반기	‘14년 상반기
전기사용량 (천 ㎾h)	984	931	885
전기요금 (천 원)	93,153	96,475	98,480
송 수 량 (천 ㎥)	4,522	4,381	4,235
원단위전력량 (㎾h/㎥)	0.218	0.213	0.209

○ 원단위전력량 0.004kWh/㎥ 절감

<남부수도사업소>

구 분	‘12년 상반기	‘13년 상반기	‘14년 상반기
전기사용량 (천 ㎾h)	16,202	15,670	15,661
전기요금 (천 원)	1,383,749	1,485,972	1,656,433
송 수 량 (천 ㎥)	78,453	74,295	75,333
원단위전력량 (㎾h/㎥)	0.206	0.211	0.208

○ 원단위전력량 0.003kWh/㎥ 절감

○ 실적부진 가압장

가압장명	펌프형식	①‘13년 상반기	②‘14년 상반기	상승(②-①)
상도3	편흡입(수륙양용)	0.145	0.151	0.006

<강남수도사업소>

구 분	‘12년 상반기	‘13년 상반기	‘14년 상반기
전기사용량 (천 ㎾h)	11,476	11,039	10,677
전기요금 (천 원)	941,947	1,005,053	1,137,513
송 수 량 (천 ㎥)	56,649	54,069	51,638
원단위전력량 (㎾h/㎥)	0.202	0.204	0.207

○ 원단위전력량 0.003kWh/㎥ 상승

○ 실적부진 가압장

가압장명	펌프형식	①‘13년 상반기	②‘14년 상반기	상승(②-①)
우면산(낙성대)	양흡입볼류트	0.208	0.212	0.004

<강동수도사업소>

구 분	‘12년 상반기	‘13년 상반기	‘14년 상반기
전기사용량 (천 ㎾h)	572	618	572
전기요금 (천 원)	52,951	63,154	59,370
송 수 량 (천 ㎥)	5,284	5,772	5,540
원단위전력량 (㎾h/㎥)	0.108	0.107	0.103

○ 원단위전력량 0.004kWh/㎥ 절감