벤츄리식 유량계 철거 및 경량덮개 활성화

《뚝도아리수정수센터》

1. 용도폐기된 벤츄리식 유량계 개선

자양취수장에 용도폐기된 벤츄리미터 유량계로 인해 손실압력 증가로 동력비 낭비를 초래하고 있어 흐름의 안정화 및 관로마찰 손실의 최소화 구조로 개선이 필요함

□ 현황 및 문제점

○ 2016년 4월 해빙기 취수관로 정밀안전점검시 취수장과 가스저장소 경계부 지하맨홀에서 장기간 방치된 벤츄리식 유량계 발견

○ 초음파식 유량계 설치로 벤추리식 유량계는 사용하지 않음

○ 벤츄리미터는 배관의 구경이 급격히 변하여(φ2200mm → φ1100mm) 수류저항에 의한 취수펌프 손실수두 증가로 동력비가 상승하며 시설물 유지관리에도 지장을 초래하고 있는 실정임

□ 현장조사 및 개선사항

○ 유량계 전,후에 프렌지로 되어있고, 신축장치가 있으며, 유량계보다 낮은쪽에 밸브 및 퇴수장치가 있어 장기간 단수 없이 유량계 철거작업 가능함

○ 취수관로가 2열이므로 강북에서 취수시 정수장 단수없이 작업가능함

○ 자양취수장 정비공사시 구의취수관로에 연결밸브를 설치해야 되는데, 유량계 철거와 동시에 밸브를 설치하면 작업이 용이함

□ 개선효과

○ 수류저항에 의한 취수펌프 손실수두를 줄임으로써 년간 24백만원의 동력비 절감이 가능함

○ 시설물 유지관리 편의성 확보

□ 건의사항

○ 본부에서 추진중인 자양취수장 노후시설 정비공사에 추가 반영하여 시행

# 참고자료(사진 및 도면)

○ 문제점 설명도면

○ 개선사항 설명도면

2. 슬라이딩형 경량덮개 활성화

기존 무거운 철제형 맨홀덮개를 쉽게 개폐하고 위해가스 제거 등 안전성을 향상코자 자체 발명하여 설치운영중인 슬라이딩형 경량덮개에 활성화 협조를 요청함

□ 개   요

○ 맨홀 등 내부 밀폐가스로 인한 안전사고를 예방하고, 악취를 저감시켜 쾌적한 주변환경이 이루어지게 하며, 유사시 간편한 개폐로 점검이 편리한 구조로 개선한 슬라이딩형 경량덮개를 자체발명 및 설치하여 운영중에 있음

□ 추진경위

○ 시제품 제작 설치 및 시연회 개최 : 2015. 8. 17 ~ 8. 27

○ 서울시 창의상(공무원 실행부분) 수상 : 2015. 10.22

○ 제1회 상상마당 경진대회 최우수상 수상 : 2015. 11. 6

○ 서울시 공무원 직무발명 심위위원회 참가(서울시 승계) : 2015. 11.26

○ 특허 취득 : 2016. 1.13

○ 전국 지자체 및 공사에 횡단전개 공문발송 : 2016. 2.12

□ 추진실적

○ 설치 완료(35개) : 뚝도(7개),인천시(2개),광진구(10개),성동구(6개),                       탄천하수처리장(10개)

○ 설치 예정(66개) : 서천시(8개),인천시(2개),성동구(50개),뚝도(6개)

○ 뚝도를 제외한 나머지 우리 상수도내 부서 및 사업소는 설치 실적이 없음

□ 협조사항

○ 본부에서 추진중인 뚝도현대화 공사에 적용

○ 최근에 지하맨홀 질식사고가 자주 발생하고 있어 자연환기 구조인 본 설비를 적용하면 효과적이므로 정수센터 및 수도사업소에서 적극 반영 협조

# 참고자료(사진 및 도면)

○ 개선전․후 비교

< 개선 전–네사람이 아주 힘겹게>		< 개선 후–한사람이 아주 가볍게 >

- 위해가스 및 악취발생 - 정수장 미관 크게 저해 - 덮개 개폐시 2~4명이 아주 힘겹게 들어야 함 (근무환경 열악) - 덮개 개폐시 안전사고 자주 발생 - 부식가스로 인한 배관 및 관련기기 부식이 아주 심함(내구성 저해) - 시설물 점검 및 유지관리 소홀 - 산소농도 안전기준 이하로 질식사고 발생 우려		- 위해가스 및 악취발생 없음 - 정수장 미관 크게 향상 - 덮개 개폐시 한사람이 아주 적은힘 (손바닥 미는힘)으로 가능 (근무환경 크게 개선) - 덮개 개패가 아주 쉬워 안전사고 발생 없음 - 부식가스가 발생이 안해 관련기기 및 배관 내구성 크게 향상 - 원활한 시설물 유지관리 - 산소농도 안전기준 상시 유지로 사고방지
< 개선 전 >		< 개선 후 >

○ 슬라이딩형 덮개 열립/닫힘 도면