현안업무 건의사항 등 조치결과

3. 사업명 : 오존공정 운영 개선 사업  외 3건(생산부)

연번	주 요 건 의 내 용(건의부서)	검토 부서 (협조)	조치결과(계획)	완료여부
3-1	□ 오존공정 운영 개선(구의정수) ○ 기 도입한 타 정수센터 같이 오존발생기 유지관리(방전관 파손 등)를 위해 발생기 소비전력(kw/kg O3) 진단이 필요함. - 협조부서 : 기전설비과, 기술진단	기전설비과	○ 6개 정수센터 오존발생기에 대한 소비전력 평가를 4월부터 추진 예정임	진행중
3-2	□ 초고압 수전설비 개선(암사정수) ○ 개선방안 검토 - ≪제 1안≫ 22.9kV로 수전방식 변경 ▸한전 공급약관에는 계약전력 14,000kW 이하의 경우 22.9kV로 수전받을 수 있으므로 ▸우리 정수센터의 계약전력 27,841kW를 정수장(최대사용량 13,000kW), 취수장(최대사용량 8,000kW)을 분리하여 각각 22,9kV로 수전받고 선로는 한전에서 관리토록 함 ※ 한국전력 전기공급약관 세칙 제 14조 제5항 제1호 다목 ▸ 소요예산 : 약 202억원(선로 설치 :182억원, 수배전설비 교체 : 20억원) - ≪제 2안≫ 수전선로 전구간 전력구 설치 ▸수전선로 보호를 위해 전구간 전력구 설치 ▸소요예산 : 약 607억원 ( 전력구 설치 :455억원, 설비개선 :152억) ○ 건의사항 - 안정적인 시설관리를 위해 조속히 행정·기술적 검토를 거쳐 본부에서 한전측과 협의하여 사업추진	기전설비과	○ 154k노후 수전설비(‘86년 설치)교체와 광암정수센터 취수원 이중화, 활성탄 재생시설 도입 등에 따른 투자비 절감을 위해 22.9kV 수전방안을 본부에서 검토 중 임	진행중
3-3	□ 고도정수처리 후염소 주입시설 개선(광암정수) ○ 주입설비 인젝터 예비 1대 추가 필요 ○ 근본적으로 후염소 주입설비 보호용 시설(가건물 등)필요	기전설비과 (수질과)	○ 동절기 한파에 대비하고, 1대 설치된 인젝터에 문제 발생 시 활용할 수 있는 예비기 확보는 타당함 (정수센터 자체시행 계획) 단, 보온을 위한 가시설은 내부 히터설치 등 면밀한 검토필요	진행중
	□ 여과지 건축물 관리개선(광암정수) ○ 도장 시 주기적인 보수를 하지 않고 미관이 화려한 외부판넬로 보수 ○ 고도정수처리 시설공사 시 건축물 외벽공사와 같은 공법으로 시행 ※ 여과지동 건축물은 2014년 정밀점검 시 종합평가등급은 B등급으로 평가	생산관리과	○ 2017년 예산편성 시 본 의견을 타 시설물 정비 사례 검토 후 반영코자 함	진행중