1. 겨울철 수온 변화에 따른 수질관리 철저

《생산부》

겨울철 수온 변화시에는 응집·침전 효율 감소가 우려되므로 생산 공정별

최적 운영조건을 도출하여 정수처리 및 수질관리 철저

□ 겨울철 수질관리 문제점

○ 수온 저하, pH상승 등으로 응집 floc 형성 장애 ⇒ 침전효율 감소

□ 공유 및 협력사항

○ 수온 변화에 따른 수질감시 관리 강화

- 침전효율 감소로 탁도 상승 및 응집제 소모량이 많아져 잔류 알루미늄

증가 등 수질저하가 우려되므로, 적기에 응집약품 최적 주입 철저

○ 정수약품 적정 확보 및 고도정수처리시설 등 생산 공정관리 철저

○ 정수지,배수지 수질관리 철저

- 정․ 배수지 순찰 점검시 수표면 수질 상태 수시 확인

○ 잔류염소 균등화 및 수도꼭지 적정 잔류염소 유지(0.1～0.3mg/L)

- 정수센터↔수도사업소 간 적정 염소분산투입 등 긴밀한 협조체계 유지

2. 겨울철 대비 취․정수장 시설물 정비 철저

《생산부》

겨울철을 대비하여 취․정수장 시설물에 대한 자체 점검․정비 및

보강 조치 등을 통해 안정적인 수돗물 생산․공급

□ 점검기간 : ’17.11.3 ~ ’17.11.10(6일간), ‣본부․사업소 합동점검

□ 공유 및 협조사항

○ 동파 대비 취약시설 사전 점검 및 보온 조치(노출배관, 밸브 등)

○ 월동기 기자재 및 예비품 확보(발전기, 해빙기, 양수펌프 등)

○ 겨울철 난방에 따른 화재예방 철저

○ 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구 대책 마련 등