동파 원인 분석 및 예방대책

(강남수도사업소)

□ 현    황

○ ’15년 동파 현황(총괄)

- 동파 442건 발생

○ PE 보온재 설치 및 동파 현황

- PE 보온재 설치 : 3,208건 설치(‘14년 895, ‘15년 2,313건)

- 동파 현황 : 32건 발생

○ 동파안전계량기 설치 및 동파 현황

- 동파안전계량기 설치 :최근5년간 21,200전 설치 (‘15년 600전 교체 설치)

- 동파 현황 : 50건 발생

○ 보온덮개 지급 및 홍보 추진 현황

- 보온덮개 지급 : 44,500세대

- 홍보 추진 현황 : 매스컴 홍보, 유관기관 홍보

- 동파예방 홍보 안내문 배포 : 130,000매

□ 원인분석(구체적 사례별)

○ 북향 복도식 아파트(PE 보온재 설치 세대)

- 노후 아파트 계량기함 주변 콘크리트가 파손되어 찬 공기 유입으로 동파발생

- 장기간 외출 및 공가에서 발생

○ 북향 복도식 아파트(PE 보온재 미 설치 세대)

- 노후 된 아파트 헌옷 등으로 보온하였으나 기온 저하 시 동파발생

- 장기간 외출 및 공가에서 발생

○ 연립 및 다세대 주택(벽체식)

- 노후 건물 계량기함에 스티로폼 파손 등 보온미비로 발생

○ 단독주택 및 기타 건물(맨홀식)

- 노후 된 계량기함에 스티로폼 파손 등 보온미비로 발생

○ 상가 및 공사장 등

- 상  가 : 기온급강하 시 주말 휴무상가에서 주로발생

- 공사장 : 겨울철 공사 중지로 장기간 수돗물을 사용하지 않고 방치하는 공사장에서 주로발생

□ 동파 예방대책(구체적 사례별)

○ 북향 복도식 아파트(PE 보온재 설치 세대)

- 계량기함 주변 틈을 에어팩이나 실리콘 등으로 마감처리

○ 북향 복도식 아파트(PE 보온재 미 설치 세대)

- PE 보온재 및 보온덮개 설치 (복도에 창문을 설치하여 계량기 동파예방)

○ 연립 및 다세대 주택(벽체식)

- PE 보온재 및 보온덮개 설치 (건물 출입문을 자동문으로 설치하여 동파예방)

○ 단독주택 및 기타 건물(맨홀식)

- PE 보온재 설치 (계량기를 열선으로 감싸 주어 동파예방)

○ 상가 및 공사장 등

- 동파예방 홍보 및 교육실시

□ 추진 시 애로사항

○ 공  가

- 이사 등으로 공가에서 발생한 동파는 기온 급강하 시 발생하나 즉시 처리하지 못하고 건물주나 옆집에서 신고 시 교체가 가능하여 지연 처리되고 있음.

- 계량기 동파로 인한 누수사고는 처리가 곤란하여 민원이 발생되고 있음.

○ 공사장

- 동파예방 홍보 및 교육을 실시하고 있으나 현장관계자의 미 초치로 동파가 지속적으로 발생되고 있음.