영등포아리수정수센타 온실가스 감축계획 (2015~2017)

1		사업장 현황 및 온실가스 배출전망

□ 시설현황

○ 취수시설 : 70만톤/일

○ 정수시설 : 60만톤/일

○ 고도시설 : 45만톤/일

- 1정수장 : 22.5만톤/일

- 2정수장 : 22.5만톤/일

○ 배출수 처리 능력 : 25.7천톤/일, 오니케익발생량 :32톤/일

○ 공업용수 공급시설 : 42천톤/일

- 도림천 유지용수 공급 : 3만톤/일

- 영등포구, 구로구 관내 3개사 : 2,900톤/일(롯데, CJ, 수화기업리스사)

○ 주요 온실가스 배출시설 등

- 취수장 : 모타펌프 6대(취수 970KW 3대, 600KW 1대, 520KW 2대)

- 정수장 :

· 1정수장 : 모타펌프 6대(송수 900KW 4대, 450KW 2대,

중계 110KW 4대, 75KW 2대, 역세송풍기 150KW 2대),

· 2정수장 : 모타펌프 6대(송수 675KW 5대, 375KW 2대,

역세송풍기 120KW 2대))

· 배출수처리시설 : 모타펌프 17대(회수-1 45KW 4대, 회수-2 75KW 4대,         압착 37KW 3대, 여포세정 30KW 2대, 45KW 2대, 37KW 2대)

· 공업용수 : 모타펌프 3대(송수 200KW 1대, 150KW 2대)

□ 온실가스 배출전망 및 자체평가

○ 사업장 온실가스 배출추이 및 전망

<단위 : CO2 ton>

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
배출량(예상)		30,612	30,078	29,553	29,037	28,531
배출할당량				29,362	28,531	28,014
예상초과량				-191	-506	-517

- 2014년 온실가스 배출 추이는 전년대비 1.78% 감소 추이를 나타내고 있으나,        이는 생산량 감소 추세와 같아 올해 생산량 생산량과 밀접한 관계가 있을 것         으로 전망됨

- 생산량이 전년도와 같은 감세 추세를 보일 경우 온실가스 배출량도 소폭 감소        예상되어 할당량 준수가 가능할 것으로 보임

○ 3년 이내 시설 신·증설 계획(안)

<단위 : CO2 ton>

소 계	2015	2016	2017
-	-	-	-

- 해당사항 없음

2		사업장 온실가스 감축 이행계획

□ 연도별 목표 감축량

<단위 : CO2 ton>

구 분	소 계	2015	2016	2017
배출량(예상)	87,121	29,553	29,037	28,531
배출할당량	85,907	29,362	28,531	28,014
감축목표량	1,214	191	506	517

□ 부문별 세부 감축계획

○ 사업장내 설비 및 공정개선 계획(3년간)-2,052(684*3년)CO2ton

1) 풍납취수장 취수펌프 개량

- 사업개요 : 모타펌프 1대 교체(펌프용량 970KW → 800KW 축소)

- 연도별 이행내용 : 2015년 상반기 교체 예정,

- 절감효과 : 684 CO2 ton

절감량 : 1,468MWh(170KW*2대*180일*24h)

- 소요예산 : 800백만원

○ 차량운영 절감 계획(3년간) - 1.531(0.511*3년)CO2 ton

- 차량 및 연료 사용 현황

종류	수량	사용 연료	연도별 사용량				비고 (CO2 ton)
			단위	2014년	2015계획	절감량 (3년)
승용차	2대	휘발유	㎘	1.14	1.026	0.342	0.718
승합차	1대	LPG	천㎥	0.0009	0.0008	0.0003	0.5
화물차	1대	경유	㎘	0.45	0.41	0.12	0.314

- 연료사용을 전년대비 10%절감 목표로 운영

○ 청사·사무공간 온실가스 절감계획(3년간) - 66(22*3년)CO2ton

- 에너지절감 세부 추진내용

· 일반조명기구를 고효율LED 조명기구(램프)로 교체

FL32*2=594등, 나트륨등 258등 → LED조명기구(램프)879등 교체

· 절감량 교체전 89,965 KW → 교체후 42,780KWH

점감효과 : 47,185KWH

- 연도별 이행내용 : 22 CO2ton

· 2015년 LED 조명등 교체

- 소요예산 : 2015년 LED조명등 교체 148,597천원

○ 신재생에너지 설치 또는 기타 감축노력(3년간)

- 해당없음

□ 연차별 투자계획 (소요예산)

<단위 : 백만원>

구 분		합 계	2015		2016	2017
			기 편성	추경 편성
소 계		949	949
설비,공정 개선	풍납취수장 취수펌프개량	800	800	-	-	-
차량 운영 절감
청사에너지 절감	LED조명등 교체	148	148	-	-	-
기 타