영등포아리수정수센터 온실가스 추가 감축계획

지열설비 효율적 운영 및 태양광발전설비 설치로 2차계획기간 온실가스 배출량

감축에 만전을 기하고자 함

□ 기존 수립계획

(단위 : 톤CO2)

사업장명	’18 할당량 (A)	’17 실배출량 (B)	(A-B)	‘18년 감축계획
				감축사업	추정성과
영등포아리수 정수센터	25,840	29,861	4,021	- 태양광발전설비 설치 :12kW 전동밸브제작설치 :12개소 약품주입설비 개량	9

□ 할당목표 달성을 위한 추가 감축방안

○ 지열설비(냉․난방) 효율적 운영으로 에너지 절감

- 설비용량 : 735kW

- 운전기간 및 단축시간 : 180일, 일1시간

- 절감량 : 735kW x 180일 x 1hr = 132,300kWh

- 감축량 : 60.66톤CO2

□ 향후 추진계획

○ 태양광발전설비 설치(2019년)

- 설치내역

구 분	설치용량	단위사업	사 업 비
병물동	52kW	신재생에너지 설치	150백만원
1정수 송수펌프동	29kW	신재생에너지 설치	83백만원
2정수 활성탄흡착지동	90kW	신재생에너지 설치	259백만원
풍납취수장	49kW	신재생에너지 설치	141백만원
합 계	220kW		633백만원

- 발  전  량 : 220kWⅹ24hrⅹ14.93ⅹ365일=287,730kWh

- 예상감축량 : 127.033톤CO2

○ 태양광발전설비 설치(2020년)

구 분	설치용량	단위사업	사 업 비
1정수 활성탄흡착지동	15kW	신재생에너지 설치	43백만원
1정수 침전지	500kW	신재생에너지 설치	1,437백만원
합 계	515kW		1,480백만원

- 발  전  량 : 515kWⅹ24hrⅹ14.93ⅹ365일=673,552kWh

- 예상감축량 : 297.373톤CO2

□ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020
소 계	2,148	35	633	1,480
태양광발전설비	2,148	35	633	1,480

작 성 자	정수시설과장 : 유영춘 ☎3146-5670 담당 : 이승우 ☎5675