강북아리수정수센터 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 2016년도 월별 배출현황 (배출권 할당시 산정방법 적용)

사업장명	할당량	배출량
		소 계	1월	2월	3월	4월
강북아리수정수센터	56,620	19,076	5,054	4,633	4,780	4,609

○ 할당량 달성여부 전망 : 미달성

○ 목표 미달성의 경우 사유

- 2015년 1월부터 온실가스 배출권 거래제가 시행됨에 따라 2014년 배출할당량 배정(2015∼17년) 후 목표달성이 가능하였으나, 강북취수장 구의계열의 취수량이 지속적으로 증가함에 따라

- 강북취수장(구의계열)의 2016년도 월평균 전력사용량이 배출할당량 산정 기준년도와 비교하여 약 4.3배 증가

․498,660kWh(2013년도) ⇒ 2,147,880kWh(2016년도 4월 현재)

※ 강북취수장 구의계열 취수량 증가사유

․구의취수장 폐쇄 및 구의정수장 재건설 준공에 따라 2015. 7월부터 구의정수센터에 공급되는 원수를 강북취수장(구의계열)에서 전량취수

□ ´16년 감축사업 추진성과

○ 자체 온실가스 감축사업 개요

- 취수펌프 성능개선 → 고효율 펌프로 교체

․사업개요 : 강북계열 취수펌프(720kW×2대) 교체

․추진방법 : 취수펌프 효율개선 76%→86%(10%)

․개선에 따른 연간 절감효과 : 온실가스 588CO2ton 절감

(산정식 : 720kW×10%×24h/일×365일×2대=1,261,440kWh)

- 여과지 역세척 송풍기 교체 → 인버터 부착으로 효율개선

․사업개요 : 여과지 역세척 송풍기(55kW×5대) 교체

․추진방법 : 역세송풍기 효율개선 (30%)

․개선에 따른 연간 절감효과 : 온실가스 38CO2ton 절감

(산정식 : 55kW×30%×10h/일×100일×5대=82,500kWh)

○ 추진내용(4월말 현재)

- 취수펌프 성능개선 사업 : 본청 계약심사의뢰 중

- 여과지 역세척 송풍기 교체사업 : 본부 계약심사의뢰 중

○ 소요예산 : 1,070,000천원 (집행액 : 870,000천원)

- 취수펌프 성능개선 사업 : 680,000천원

- 여과지 역세척 송풍기 교체사업 : 390,000천원

○ 향후 추진계획

- 본청과 본부 계약심사부서에서 심사결과가 통보 오면 즉시 발주 시행.