지방상수도 비상공급망 구축 사업 참여 의향서

□ 시‧군 : 서울특별시 상수도사업본부

□ 사업내용(계획)

o (총사업비) 16,681백만 원

o (사업규모) 서울시와 하남시 관로 14.3㎞ 연결

가압펌프 3개소 설치, 연계량 46,809㎥/일

□ 사업참여의향

o (검토의견)

◇ 암사정수센터 → 미사배수지 간 연계공사 불필요 : 기 공급계획 수립 및 추진

- 서울시와 하남시의 정수공급 협약 체결로 암사정수센터 → 미사배수지 공급

	< 정수공급 협약 체결 >
□ 정수공급 협약 체결 : ’14. 12. 1. □ 용수 계획인구 : 358,000명 □ 용수 공급량 : 56,000㎥/일 - 하남시 미사, 감북, 감일지구 공급 □ 상수도관로 부설 계획: D600~800, L=12.8㎞ - 공사기간 : 2015 ~ 2017년

◇ 광암정수센터의 여유량이 72,000㎥/일 이므로 하남시 하남정수장 사고          발생시 필요한 급수량이 46,809㎥/일으로 급수공급 가능함

정수센터	시설용량	맥동식 침전지 생산능력	일평균급수량 (2030 기준)	여유용량
광암	400천㎥/일	320천㎥/일	248천㎥/일	72천㎥/일

‧ 광암정수센터 일최대생산량(2030 서울수도정비기본계획) : 282천㎥/일

‧ 광암정수센터 일최대계획취수량(2022년 기준) : 296천㎥/일

o (참여여부) ○

□ 기타사항

o 서울시와 하남시 간 연결관로 및 가압시설 설치는 하남시에서 추진