사용검사승인 관련 1차 보완 조치결과 확인

가. 송파구 환경과

구 분	의 견	확인	비 고
수질분야	○ 별도의견 없음	-	-
신재생 에너지분야	○ 서울시 녹색건축물설계기준 적용 적정 - 신재생에너지 설치 비율: 4.38%(태양광 83.25kW) ○ LED 조명 적정 설치	붙임 참조	LED 납품확인서 태양광 발전설비 배치도
대기분야 (소음진동, 실내공기)	○ 실내공기질 -「실내공기질관리법」제9조에 따라 신축되는 공동주택의 시공자는 시공이 완료된 공동주택의 실내공기질을 측정하여 그 측정결과를 주민 입주 7일 전까지 환경과로 제출 - 또한 실내공기질 측정결과는 입주 7일 전부터 60일간 공동주택 관리사무소 입구 게시판, 각 공동주택 출입문 게시판 및 시공자의 인터넷 홈페이지에 입주민들이 잘 볼 수 있도록 공고 -「실내공기질 관리법」제11조 규정에 따라 실내재료 마감표, 건축자재 시험확인서를 제출하여야 함.(사용승인 완료 전까지)	붙임 참조	◽실내공기질 측정결과 ◽실내공기질 측정결과 공고 ◽실내재료마감표 ◽건축자재 시험확인서
지하수, 정화조	○ 지하수 부분 - 건축물 1동에서 1일 30톤 이상의 영구배수(유출지하수)가 발생하는 경우 유출되는 사실을 안 날로부터 1개월 이내에 저감대책을 신고하여야 하며 준공 후에는 이용계획을 제출하여야 함 (해당될 경우 이용계획 제출요망) ○ 정화조부분 -「하수도법」제34조 제1항에 따라 해당 건물은 오수를 분류식 하수관거에 연결하여 공공하수처리시설에 오수를 유입시켜 처리하는 경우이므로 정화조 설치 불필요.	영구배수 1동 1일 30톤 미만 발생	◽영구배수 일일발생량 검토서

나. 송파구 여성보육과

구 분	의 견	확인	비 고
비상재해 대비시설	○ 보육실4 비상구 개폐 불량	조치완료	사진 #1
마감재	○ 원장실, 보육실4, 복도 등 벽지 오염, 찍힘, 마감미비된 부분 보완	조치완료	사진 #2~4
	○ 원장실 입구 걸레받이 일부 잘림 등 보완	조치예정 (SH직발주업체)	사진 #5~6
유희실	○ 분배기함이 고정되지 않아 아동안전사고의 위험이 있으니 함을 고정하고 개폐가능한 문으로 보완(현재 개폐 불량)	조치예정 (2020.10.16)	사진 #7~8
화장실	○ 샤워기 미설치(사업계획승인 조건)	조치완료	사진 #9
	○ 배수구 덮개 미설치	조치완료	사진 #10
조리실	○ 싱크대 밖으로 휘어져 나온 싱크대 걸레받이 재시공 및 수전설치 완료 바람(보육실 수전 포함)	조치완료	사진 #11~12
출입구	○ 아동 눈높이에 설치된 자동문 개폐버튼을 아동의 손이 닿지 않는 위치로 조정	조치완료	사진 #13
	○ 분리형 슬라이딩 도어(중문)는 아동 손끼임이 발생할 수 있으므로 연동형 슬라이딩 도어로 시공	조치예정 (SH직발주업체)	사진 #14

다. 송파구 치수과

구 분	의 견	확인	비 고
사용승인 이행	○ 우오수처리계획 - 하수도시설기준(환경부제정) 및 서울시 하수도 정 비기본계획, 서울시 하수분야 업무지침등 설계,시 공,유지	붙임 참조	우오수설계도
	○ 차수판 설치 - 집중호우 시 지하주차장의 침수 예방을 위해 진출입로 차수판설치	붙임 참조	차수판설치사진
	○ 하수관로 공사 - 하수관로공사 사진촬영 - CCTV영상 촬영 및 제출 - 배수설비 준공검사 완료보고서 제출	붙임 참조	관로공사 사진 CCTV 영상 배수설비완료보고서