* 중앙제어실 전산장애를 가정한 연습 시나리오 *

□ 연습개시 선언 및 상황전파

생산팀장 : 여기는 생산팀장입니다.

(2회 반복)정수센터 내 중앙제어실 전산장애를 가정한 연습상황입니다.

직원 여러분께서는 실제 상황처럼 성실하게 훈련에 임해주시기 바랍니다.

지금부터 훈련을 실시하겠습니다.

지금 현재 사이버 테러로 인하여 통신장애가 발생하여 취, 정수장의 모든 자동제어시스템이 동작되지 않고 있습니다,

(2회 반복) 모든 현장근무자는 기전설비의 운전상태를 확인한 후 정위치 대기, 불필요한 통신을 자제하고 제어실의 지시에 따라 주시기 바랍니다.“

생산팀장  - 상황 체크 및 지휘, 보고 또는 통보.

제어실 1 - 현장과 무전 연락.

제어실 2 - 상황발생 전의 수질 및 운영상태를 확인하고 생산팀장 및 제어실 1에게 필요한 자료수집 및 제공.

현장근무자는 위치를 찾아 움직이거나 기전설비의 운전상태를 확인하고 있음.

□ 현장 확인 및 상황 보고

위의 상황전파 및 지시 후 바로 취수장 호출.

제어실 : 제어실입니다.  취수장~!

취수장 : 예, 취수장입니다.

제어실 : (2회 반복)취수펌프 4.5대 가동,  전염소 1.4ppm 시간당 49kg 투입을 확인하여주시기 바랍니다.

취수장 : 예, 취수펌프 4.5대 가동, 전염소 시간당 49kg 투입을 확인하겠습니다.

제어실 : 기전설비 운전상태를 확인하고 재호출 시까지 대기해 주십시오.

취수장 : 예, 실시 후 대기하겠습니다.

(송수실 호출)

제어실 : 제어실입니다.  송수실~!

송수실 : 예, 송수실입니다.

제어실 : (2회 반복) 송수펌프 4대 가동, 전력계통과 펌프의 운전상태를 확인하고 재호출 시까지 대기해 주십시오.

송수실 : 예, 송수펌프 4대 가동, 기전설비 점검 후 대기하겠습니다.

(약품실)

제어실 : 제어실입니다.  약품실~!

약품실 : 예, 약품실입니다.

제어실 : (2회 반복) 응집제 주입율 8ppm, 시간당 70ℓ/hr투입 확인 후 대기해 주십시오.

약품실 : 예, 응집제 주입율 8ppm, 시간당 70ℓ/hr 투입 확인 후 대기하겠습니다.

(염소실)

제어실 : 제어실입니다.  염소실~!

염소실 : 예, 염소실입니다.

제어실 : (2회 반복) 수동으로 1・2계열 시간당 11kg, 3・4계열 시간당 8kg 투입하고 대기바랍니다.

염소실 : 예, 수동으로 1・2계열 시간당 11kg, 3・4계열 시간당 8kg 투입하고 대기하겠습니다.

(실험실)

제어실 : 제어실입니다.  실험실~!

실험실 : 예, 실험실입니다.

제어실 : 현재 원수수질 상태 확인되었습니까?

실험실 : (2회 반복) 예, 현재 탁도는 7.19, pH : 7.26, AL : 48.25  전염소 : 0.21  수온 : 9.5℃입니다.

제어실 : (2회 반복) 지금 현재 전염소 : 1.4ppm  응집제 : 8ppm 투입하고 있습니다.  적정한지 자테스트 후 알려주시기 바랍니다.  그리고 정수지잔류염소와 착수정잔류염소를 매 시간 측정 후 알려주시기 바랍니다.

실험실 : 자테스트 실시하고, 정수지잔류염소와 착수정잔류염소를 매시간 알려드리겠습니다.

(여과지)

제어실 : 제어실입니다.  여과지~!

여과지 : 예, 여과지입니다.

제어실 : 각 지 밸브상태 확인하고, 여과지 상태를 확인하여 수동으로 역세척을 실시해주시기 바랍니다.

여과지 : 예, 각 지 확인 후 세척은 수동으로 하겠습니다.

□ 현장 상태 재확인

제어실 : 취수장~!  취수장 전력계통과 취수펌프, 염소투입 상태 정상입니까?

취수장 : 예, 정상입니다.

제어실 : 송수실~!  전력계통과 송수펌프 이상 없습니까?

송수실 : 예, 송수4호 소음이 심해서 5호로 교체운전 한 것 이외에는 이상 없습니다.

제어실 : 약품실~!  약품투입 잘 되고 있습니까?

약품실 : 예, 약품투입기 정상 작동되며, 지시한 투입율대로 투입되고 있습니다.

제어실 : 응집기, 슬러지콜렉터도 이상 없습니까?

약품실 : 예, 1-5 침전지 공사로 운휴 중이고, 그 이외에 이상 없습니다.

제어실 : 염소실~!  이상 없습니까?

염소실 : 예, 이상 없습니다.

제어실 : 여과지~!  이상 없습니까?

여과지 : 예, 이상 없습니다.

□ 기전관리팀 : 전산장애 복구 통보.

□ 상황 종료

생산팀장 : 여기는 생산팀장입니다.  현재 전산장애가 복구 되었으며. 자동제어시스템이 정상 운영되고 있음을 알려드립니다.  직원 여러분, 수고하셨습니다~!