특정제품(공법) 심의 사전 검토보고

위 원 회	특정제품(공법) 선정 심사위원회
심의일시	2015. 06. 26.

안 건 명	“제2처리장 소화조(8지, 10지) 보수공사” 특정제품(특허공법) 선정

2015. 06.

검 토 자
구 분	직 급	성 명	서 명	전화번호
담 당	시설 6급	최 승 룡		02-2211-2572
과 장	공업 5급	강 병 수		02-2211-2503

중랑물재생센터

(물재생과)

특정제품(공법) 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명	제2처리장 소화조(8지, 10지) 보수공사
발주부서	중랑물재생센터 물재생과	발주방법	일반경쟁
공 사 비	878,910천원	특허공법 공사비	483,500천원
심의 안건명	소화조 보수공사 특정제품(특허공법) 선정
[공사개요] ○ 공사위치 : 중랑물재생센터 제2처리장 8, 10지 ○ 사업기간 : 2015.07. ~ 2015.12. ○ 공 사 비 : 878,910천원 ○ 공사개요 ․ 콘크리트 단면보수 833㎡ ․ 콘크리트 균열보수 36m ․ 콘크리트 방수·방식보수 4,837㎡
[특허공법 개요] ○ 34년 공용으로 노후된 소화조의 내구연한 증대를 위하여 품질확보에 유리한 공법으로 시공성, 경제성을 고려하여 효과적으로 시공이 가능한 공법 적용 ○ 제품 및 공법 선정 ￭ 콘크리트 단면보수 833㎡, 콘크리트 균열보수 36m - 특허 제10-#######호 (콘크리트 단면복구용 몰탈조성물 및 이를 이용한 고내구성 콘크리트 단면보수공법) - 특허 제10-#######호 (내산성 및 난연성 에폭시수지 공법) ￭ 콘크리트 방수·방식보수 4,837㎡ - 특허 제10-#######호 (콘크리트 구조물의 차열방수공법)

□ 추진경위

○ 2015.06. 정밀점검(소화조 8지, 10지)

- 안전등급 “C”등급, 외부 코팅제 열화 및 들뜸, 내부 방식도장 박락, 천정 슬래브 전체 콘크리트 열화 및 철근부식으로 내구성확보를 위한 보수 필요

○ 소화조 8지 및 10지의 공용기간이 34년이상 됨으로 방수·방식 도장재 및 단열재의 노후로 인한 손상으로 콘크리트 구조물 열화 촉진 및 철근 부식이 발생하여 있으나, 예산부족으로 보수를 시행하지 못하였으나 금년의 예산이 확보됨에 따라 소화조 장기공용을 위한 보수를 시행하게 됨

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필요성 (타당성)	○ 34년 공용으로 노후되어 내부 방수·방식 도장이 전반적으로 탈락되어 있고, 외부 단열재 손상이 심화되어 있어, 이로 인해 콘크리트 구조물 열화 및 철근 부식이 진행된 실정으로 ○ 소화조 구조물의 장기공용을 위하여 공사비가 저렴하고 내식성, 내화학성이 검증된 보수공법으로 보수 시행함이 타당함.
기술적 검 토 사 항	○ 콘크리트 단면보수, 균열보수 - 열화된 기존 콘크리트면 제거 후 고수밀성 무기질 콘크리트 보호재 HWD-Pro로 미장하고 무기질 보호코팅재 HWD-Coat를 도포하는 공법으로 콘크리트의 내구성 저하 원인이 되는 이산화탄소, 수분 등이 콘크리트 속으로 침투하는 것을 근본적으로 차단하여 콘크리트 열화진행방지 및 내구성을 증진시키는 공법임. - 제2처리장 소화조(5지) 콘크리트 단면보수에 적용된바 있으며, 소화과정에서 발생하는 황산가스 등 다량의 유해물질에 대한 콘크리트 내식성, 내화학성이 탁월하고 특히 고열이 발생하는 구조물에 적합함. ○ 콘크리트 방수·방식보수 - 부착력이 우수한 수용성에폭시계로 바탕조정 후 중공 세라믹이 혼입된 폴리우레아를 도포하는 공법으로 기계화 시공으로 시공 정밀도 및 내구수명 우수하고 가열시스템으로 온도저항성이 우수함. - 서울 탄천물재생센터 소화조 보수, 서울 중구 저류조 보수 등 수처리시설물 콘크리트 방수·방식 정비에 시공실적이 있으며, 내약품성 및 방식성이 확보되고, 내부처리물의 콘크리트 유입 및 외부 유출을 차단할 수 있는 방수성을 확보할 수 있는 공법임.
가 격 적정성	○ 기타 공법과 비교하여 가격이 저렴한 공법 선정. (붙임 : 공법비교표) ○ 견적단가(카타로그) 및 「도로 및 시설물 유지보수공사 설계지침(Ⅱ), 2015년도」 공통대가 적용.
검 토 의 견	○ 타 공법 대비 비교적 저렴하고 유해가스 발생 및 고온 환경의 소화조 시설물 보수에 적합한 콘크리트 단면보수, 균열보수 및 방수·방식보수 공법을 사용하여 콘크리트 구조물을 보수 처리 하는 것이 적정하다고 사료됨.