신․구조문 대비표(본문)

현 행	개 정 안
□ 종합방재실 설치 및 종합재난관리체제 구축 계획 1-1. 종합방재실의 설치계획 ① 종합방재실의 위치 등을 확인할 수 있는 서류 및 도면 - 종합방재실의 위치가 표시된 평면도 - 종합방재실의 위치, 외부 출입구, 내부 탈출로 등이 표시된 배치도 - 종합방재실 내부공간의 층고, 천정고, 출구높이를 표시하는 단면도 - 종합방재실의 법정 설치위치 여부를 확인하는 도면 - 비상용 승강기, 피난용승강장, 특별피난계단과의 최근거리 표시 도면 - 소방대의 접근용이성을 확인할 수 있는 도면 ② (생 략)	□ 종합방재실 설치 및 종합재난관리체제 구축 계획 1-1. 종합방재실의 설치계획 ① ---------------------------------- -------- - --------------------------------- - ---------------------------------------------------------- - ----------------------------천장높이--------------------- - --------------------------------------------------- - ------ 피난용승강기 승강장, -------------------최단거리---- -- - ------------------------------------- ② (현행과 같음)
□ 공간구조 및 배치계획 3-1. ∼ 3-3. (생략) 3-4. 옥상 인명구조용 헬리포트 또는 구조낭의 배치도 ① 스펜드럴부 등을 이용한 옥상 및 헬리포트로의 화염확산 방지계획 ② (생 략) 3-5. ∼ 3-6. (생략)	□ 공간구조 및 배치계획 3-1. ∼ 3-3. (현행과 같음) 3-4. 옥상 인명구조용 헬리포트 또는 구조낭의 배치도 ① 옥상 및 헬리포트로의 화염 및 열·연기확산 방지계획 ② (현행과 같음) 3-5. ∼ 3-6. (현행과 같음)
□ 피난안전구역 설치 및 피난시설, 피난유도 계획 4-1. (생 략) 4-2. 피난안전구역의 구조 및 설비 ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 연기 또는 유해가스 침입을 차단할 수 있는 가압시스템의 구비를 입증할 수 있는 도면 또는 자료 ⑦ (생 략) ⑧ 비상전원설비, 가압시스템의 작동을 나타내는 자료 ⑨ (생 략) 4-3. ∼ 4-7.(생 략)	□ 피난안전구역 설치 및 피난시설, 피난유도 계획 4-1. (현행과 같음) 4-2. 피난안전구역의 구조 및 설비 ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ ---------------------------------------------시스템의 구비를 ------------------------ ⑦ (현행과 같음) ⑧ -----------, 연기 또는 유해가스 침입 차단 ---------------- ⑨ (현행과 같음) 4-3. ∼ 4-7.(현행과 같음)
□ 소방설비·방화구획, 방연·배연, 발화 및 연소확대 방지계획 5-1. 소방설비·방화구획 계획 ① ~ ④ (생 략) ⑤ 덕트 및 파이프 관통부 충진 틈새의 방화실링에 의한 구획의 적정성 확보 - 불가피한 방화구획 부재의 관통부 틈새로 열기 및 연기가 나오지 않도록 소정의 내화성능을 가진 방화실링을 하였음을 입증하는 도면 및 자료 - (생 략) ⑥ 스팬드럴부의 방화차단성능 구획의 적정성 확보 - (생 략) - 스팬드럴부와 외장 커튼월 사이의 틈새가 방화실링에 의해 구획되어 있음을 입증하는 도면 및 자료 ⑦ 구획용 내화구조 벽체의 연결부 성능 - 건물내부 구획용 내화구조 벽체가 해당 층의 전체 높이에 도달함을 입증하는 도면 및 자료 - (생 략) ⑧ ~ ⑨ (생 략) ⑩ <신 설> 5-2. 방연·배연 및 제연계획 ① ~ ② (생 략) ③ 팬 위치 및 용량의 적절성 - 배기팬의 위치가 적정함을 입증하는 도면 및 자료 - 배기팬의 성능이 적합함을 입증하는 자료 - 기계식 배기팬이 자동식 스프링클러설비 또는 열감지기에 의해서 자동 연동됨을 입증하는 자료 ④ (생 략)	□ --시설·------, -----------,---------------------------------- 5-1. 소방시설·방화구획 계획 ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ------------------------------ 내화충전재 ----------------- ----- - ---------------------------------------------------------- ------------------------------ 내화충전재 ---------------- ------------- - (현행과 같음) ⑥ --------------------------------------------- - (현행과 같음) - -------------------------------------- 내화충전재 -------- ------------------------------------ ⑦ ---------------------------- - ------------------------------------- 직상층 하부 -------- ------------------ - (현행과 같음) ⑧ ~ ⑨ (현행과 같음) ⑩ 소방시설 설치계획 및 시스템 확인자료(성능위주 설계 항목 포함) - 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도(시설별 계산서 포함), 소방시설 설치계획표 5-2. -------------- ① ~ ② (현행과 같음) ③ -------------------- - 급·배기팬-------------------------------------- - 급·배기팬----------------------------- - ---------------------------------------------------------- ------------------- ④ (현행과 같음)
□ 그밖에 대통령령으로 정하는 사항 ※ □에서 기술한 내용과 중복	□ 공사장 안전관리 계획 9-1. 발화성 및 인화성 물질 등의 관리계획 ① 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 안전관리 - 불꽃을 사용하는 용접·용단기구 사용 시 안전관리 ② 발화성·인화성 물질의 폭발 또는 화재 등의 예방 조치 9-2. 임시소방시설 설치 계획 등 ① 인화성 물품 취급 장소 등 임시소방시설 설치 ② 화재 등 안전관리 취약지역 예방 순찰 9-3. 작업자에 대한 화재예방 등 안전관리 교육 ① 소화기·옥내소화전 등 초기소화설비 사용법 ② 작업 공정별 안전관리 수칙 등

신․구조문 대비표(부록-항목별 세부 검토내용)

현      행

개  정  안

□ 공간구조 및 배치계획
세부항목	검토 내용	비고
① 부지 출입구	○ (생 략)	참고 기준
② 부지 차도	○ 부지입구에서 특수대형 소방차량이 건물인근으로 용이하게 도달하기 위해서 건물 앞뒷면으로 비상출입도로 계획 - 출입도로 폭 : 4M 이상 - 평상시 출입도로를 자전거 및 보행자도로 활용하기 위해 차량진입 방지 시설물 설치 시 탈착이 가능해야 함 - 출입도로와 각 건물 건축선 간의 이격거리는 9M 이상 또는 고가 사다리 설치 유효간격 이상 - 출입도로 내 상부 횡단시설 : 유효높이 4M 이상 - 접지압 : 0.8파스칼 이상으로 도로면 설계(20톤 이하 통과 가능)	참고 기준
③ ∼⑥	○ (생 략)

□ 공간구조 및 배치계획
세부항목	검토 내용	비고
① 부지 출입구	○ (현행과 같음)	참고 기준
② 부지 차도	○ --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- - ----------------------- - -------------------------------------------------------------------- ------------------------ - --------------------------------------------------------------------- --------------------- - ----------------------------------------------- 4.5M 이상 - ------------------------------------------	참고 기준
③ ∼⑥	○ (현행과 같음)

□ 소방설비･방화구획, 방연․배연 및 제연계획, 발화 및 연소확대 방지계획
세부 항목	소방설비․방화구획 검토내용		비 고
①∼④	○ (생 략)
세부항목		방연․배연 및 제연설비 설치계획 검토내용	비 고
①∼③		○ (생 략)

□ ---시설･---------, ------------------------------------------------------------
세부 항목	---시설․-------------	비 고
①∼④	○ (생 략)
세부항목	-------------------------------------------	비 고
①∼③	○ (생 략)

□ 공사장 안전관리 계획
세부 항목	공사장 안전관리	비 고
① 발화·인화성물질안전관리	○ 불꽃을 사용하는 용접·용단기구 안전수칙 - 용접 또는 용단 작업자로부터 반경 5m이내에 소화기를 갖추어 둘 것 - 용접 또는 용단 작업장 주변 반경 10m 이내에는 가연물을 쌓아두거나 놓아두지 말 것. 다만, 가연물의 제거가 곤란하여 방지포 등으로 방호조치를 한 경우는 제외한다.	소 방 기본법 시행령 별표 1
	○ 통풍 등이 충분하지 않은 장소에서의 용접 등 작업 시 안전수칙 - 작업준비 및 작업 절차 수립 - 작업장 내 위험물의 사용·보관 현황 파악 화기취급에 따른 인근 인화성 액체에 대한 방호조치 및 소화기구 비치 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등의 비산방지조치 인화성 액체의 증기가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치 작업근로자에 대한 화재예방 및 피난교육 등 비상조치	산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조
② 공사장 소방시설설치계획	○ 공사 현장에 설치하는 임시 소방시설의 유지·관리 - 건축·대수선·용도변경 또는 설치 등을 위한 공사 시공자는 공사 현장에서 인화성 물품을 취급하는 작업 등 화재위험작업을 하기 전에 설치 및 철거가 쉬운 임시소방시설을 설치하고 유지·관리하여야 한다.	소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조의2
③ 작업장 안전관리 교육	○ 소화기·옥내소화전 등 초기소화설비 사용법 ○ 관리감독자의 유해·위험 방지 업무 수행 - 사업주는 사업장의 관리감독자로 하여금 직무와 관련된 안전·보건에 관한 업무를 수행하도록 하여야 한다. 다만, 위험 방지가 특히 필요한 작업에 대해서는 소속 직원에 대한 특별교육 등 안전·보건에 관한 업무를 추가 수행	산업안전 보건법 제14조