산소, 이산화탄소 시설 점검대장

2015년 10월 5일 ~ 10월 11일

구 분		점 검 내 용	점검결과		비고
			1정수장	2정수장
산 소	가스저장시설	저장탱크 압력, 가스누설 상태 점검	양호	양호
	기화기	가스누설 상태, 압력 감압 상태	양호	양호
	이슬점 감지기	샘플링 산소량 및 압력 점검	양호	양호
	공기 필터	공기필터의 응축수 드레인 점검	양호	양호
	오존용해설비	인젝터 공급가스 자동밸브 작동상태	양호	양호
	고농도 오존농도계	농도 확인	양호	양호
		에러 메시지 여부	무	무
	용존오존 농도계
		정상 유량유입 여부	양호	양호
		에러 메시지 여부	무	무
	펌프시설	진동, 소음, 압력 상태	양호	양호
이산화 탄소	가스저장시설
		저장탱크 압력 상태	양 호
	기화기	수위, 온도 상태 여부	양 호
	가스주입시설	가스압력, 가스누설 상태 점검	양 호

구 분	점 검 내 용
산 소	* 1,2 정수 가스저장탱크 및 주입시설 가스 누설 점검 * 1.2 정수 가스 공급배관 성애제거 * 산소가스 입고 : 36톤 - 구매 : 126톤(2015-8회) 잔량 0톤 * 산소가스 입고 : 18톤 - 구매 : 144톤(2015-9회) 잔량 126톤 * 1.2정수 활성탄 대기오존농도 측정 * 2정수 기화기 성애제거 * 1정수 공기압축기 응축수 제거 * 1정수 오존발생기 B호 트립 : 업체 방문 예정(12일) - Fault converter
이산화탄소	* 저장탱크 및 주변시설 점검 * 가스 저장탱크 및 밸브등 가스 누설 점검 * 기화기 및 주입시설 상태 점검 * 이산화탄소 입고 : 16톤 - 구매 : 48톤(2015-6회) 잔랸 0톤