⃞ 산소저장탱크 압력상승시 및 하강시 조치 요령

○산소탱크 유지관리

- 탱크 최저압력 4kg/㎠(0.4Mpa)~ 최고압력9.9kg/㎠(0.99Mpa)

․ 탱크압력  9kg/㎠ 이상시  압력강하밸브 열어 감압조정

․ 탱크압력 3.8kg/㎠ 이하시,기체승압밸브 먼저 오픈, 액체 승압밸브    열어 승압조정 (4.2~4.5kg/㎠),

※ 승압작업 요령

1. 기체 승압밸브 오픈 한다

2. 액체 승압밸브 오픈한다

탱크 압력  4.8kg/㎠에서 감압밸브 작동되므로 압력                   4.2kg/㎠~4.5kg/㎠

․ 안전밸브  2개설치 사용

3. 승압작업 완료후 액체승압밸브 클로즈한다,기체승압밸브 오픈유지.

⃞ 산소저장탱크 및 배관 안전교육

1. 산소저장탱크 및 오존주입실 금연교육

2. 액화산소 초저온 액체임으로 취급시 가죽장갑 착용

○ 저온 액화가스는 냉각된 배관.밸브등에 접촉할 경우에는                 가죽으로 만든 장갑을 사용하여야 한다.섬유로 된 장갑은                 사용금지.

○ 저온 액화가스에 피부 등을 접촉하지 않도록 하여야 하며                접촉될 경우에는 동상의 위험이 있으므로 특히 주의

3. 액화산소 저장압력 및 저장량 알람 경보교육

4. 액화산소 배관 누기 교육

5. 산소저장탱크 및 오존주입 계통도 교육

□ 오존발생기 정전시 조치 요령

①  중앙제어실에서 오존발생기 가동중지 또는 현장제어판넬에서        가동중지한다 (현장제어판넬에서 가동중지후 필요시 추가로

오존발생기에서 전원스위치 중지,전압 360V이하에서 가동중지

된다,중앙제어실  시스템만 UPS 전원만 가동)

②  중게펌프 가동상태 및 안정화후 재가동시 현장에가서

오존발생기 내부 판넬 터치스크린에서 RESTART를 누른다

(터치스크린 전원 꺼져있을 경우 오존발생기 왼쪽문 열고            트립 전원브레이커 ON, 오존발생기 전원공급장치 TRIP OFF후

ON후 RESTART를 누른다 )

③ OVER VIEW 화면에서

CONTROL               : LOCAL → REMOTE

CURRENT SET POINT :  LOCAL → REMOTE

GAS VALVES          :   AUTO확인

OZONE CONC CONTROL : DISAB 확인

PUMP                       :AUTO확인

④  터치스크린에서 자동운전 시작한다

자동운전전  연동운전 입력 확인(C+A 또는 C+B, A+B)