삼성배수지 주간점검 보고

점검일자 : 2015년 5월 21일(목요일) 날씨 : 맑음(18℃) 점검결과 및 조치사항
점검대상		점검항목	계측		점검결과	비 고
특고압반	LBS (BHV-1)	․ 개폐상태 및 온도상태	17℃		양 호	- 한전수전 - (삼성변전소 한중D/L)
	MOF	․ 붓싱균열 및 누유여부	17℃
	P T	․ 온도, 소음, 휴즈상태	16℃
	C T	․ 온도, 소음, 휴즈상태	18℃
	특고압 (BHV-3) (메인차단기)	․ 접속부 온도	17℃
		․ 보호계전기 및 전압 계측	23,100V
	변압기 (BHV-5) 차단기(GIPAM)	․ 접속부 온도	17℃
		․ 보호계전기 및 전류 계측	0.0A
특고압 TIE차단기		․ 개폐상태 및 온도상태	개방
TR	특고압변압기(NO1) (1250kVA)	․ 소음, 진동, 누유, 온도상태	38℃		양 호
		․ 1, 2차 케이블 접속 온도	16℃	17℃
저압반	저압 메인 (LV-M1) 차단기(ACB)	․ 보호계전기 및 전압, 전류	380V		양 호
			16.2A
		․ 접속부 온도상태	17℃
저압 TIE차단기		․ 개폐상태 및 온도상태	투입
기 동 반 1호	GIPAM 계전기	․ 보호계전기 및 전류 계측	운 휴
	기중차단기(ACB)	․ 개폐상태 및 온도상태
	인버터	․ 소음, 온도, 변색여부
	전자접촉기	․ 소음, 온도, 변형여부
기 동 반 2호	GIPAM 계전기	․ 보호계전기 및 전류 계측	운 휴
	기공차단기(ACB)	․ 개폐상태 및 온도상태
	기동리액터	․ 소음, 온도, 변색여부
	콘덴서	․ 소음, 온도, 변형여부
기 동 반 3호	GIPAM계전기	․ 보호계전기 및 전류 계측	운 휴
	기중차단기(ACB)	․ 개폐상태 및 온도상태
	인버터	․ 소음, 온도, 변색여부
	전자접촉기	․ 소음, 온도, 변형여부
기 동 반 4호	GIPAM계전기	․ 보호계전기 및 계측	운 휴
	진공차단기(VCB)	․ 개폐상태 및 온도상태
	기동리액터	․ 소음, 온도, 변색여부
	콘덴서	․ 소음, 온도, 변형여부
정류기	정류기	․ 충전 전압, 전류계측	117.0V
			1.1A

점검대상			점검항목	계측	점검결과	비 고
모터펌프	모터펌프(1호)		․ 모터 권선 온도	운 휴
			․ 베어링상태
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(2호)		․ 모터 권선 온도	운 휴
			․ 베어링상태
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(3호)		․ 모터 권선 온도	운 휴
			․ 베어링상태
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(4호)		․ 모터 권선 온도	운 휴
			․ 베어링온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
역지변		유압상태	운 휴
전동밸브		이상유무	운 휴
점검내용			○ 수배전설비 정류기 밧데리 셀전압(12V, 150AH) 점검 전체 DC 117.0(V) ○ 제어센터 UPS 밧데리 셀전압(10㎾, 12V 40AH) 점검 전체 DC 216.63(V) ○ 전기실 (UPS) 밧데리 셀전압(5㎾,12V 20AH) 점검 전체 DC 216.12(V) ○ 수배전설비 수전 전압 , 전류 계측 및 디지털보호계전기 동작상태 ○ 단자대 변색 여부 육안 점검 : 양호 ○ 접촉부 발열상태 온도계 실측 : 양호 ○ 붓싱에 이물질 먼지 오염에 의한 변색 등 점검 : 양호