시 정 보 완 사 항

▶ 삼성생명보험 미아빌딩

소방시설 종류	지적사항	조치내역	관계 법령의 규 정
소화기구	*소화기 충진 압력 미달: 교체요함 -1층 우체통 옆	정비요함	소화기구의 화재안전기준 제4조
소화설비	*옥내소화전함의 소화전사용방법 표지 탈락: 부착요함 (12개소) -PH층~지하2층 전체 12개	부착요함	옥내소화전설비의 화재안전기준 제7조
	*프리액션밸브의 기동용감지기 미작동: 교체요함 (2개소) -지하1층 전산실 내 차동식감지기 1개 -지하2층 주차장 5호기(A) 상부 1개	정비요함	스프링클러설비의 화재안전기준 제9조
경보설비	*발신기 작동 불량: 교체요함 -6층 소화전	정비요함	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제9조