품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 삼성생명일원동업무시설신축공사                         점검일 : 2015. 11. 5 ~ 11. 6

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정확보 및 유지 여부	◦ 기반구조 관리상태 점검 취지에 맞게 점검표를 작성 반기별로 (1월, 7월) 점검을 실시하시기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경 사항에 대하여는 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 제고관리 및 주기적인 점검 실시여부	◦ 공장검사가 필요한 주요 자재에 대하여는 시방 및 KS 등에서 요구하는 사항이 정량적, 정성적으로 확인될 수 있게 체크리 스트를 상세히 작성 점검에 활용하시기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일 환경점검을 실시하고 주간 단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람.	시정 검토
16. 중점품질 관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 감리원은 건설사업관리자 업무지침서 제86조 규정에 의거 시공사 로 하여금 중점품질관리계획을 수립토록 소급하여 지시하고, 시공사는 기 수립된 중점품질관리계획에 작업자의 자격기준 및 자격인정 범위를 포함시키고 시공에 사용될 장비의 명확한 기준을 제시하시기 바라며, 대상 작업에 대한 작업지침수립 및 중점품질관리대장을 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ A,B,C동 연결부재(수평Pipe Truss)와의 접합부는 비틀림에 의해 과도한 힘이 작용할 수 있으므로 H-형강 Web부분 보완 여부를 검토 바람. ◦ KBC2009구조기준에 의거 철골이 설계된바 접합부 Bolt갯수 산정시 LRFD(한계상태설계법)에 의거 설계 되었는지 확인바람. ◦ Mega Truss가 60m이상 장대스판이므로 처짐에 대한 관리가 매우중요하며 현재 바닥 마감 Level을 기준으로 상대 처짐을 지속적으로 관리바람.(건축구조 곽철승) ◦ B동 6층 비상Elevator Core옹벽과 철골 Girder사이 콘크리트 타설 부족분 찌꺼기를 청소하고 같은 강도의(400) 콘크리트 를 채워서 마감조치 요망 ◦ B동 9층 바닥Slab에 설치된 전기주름관을 2개씩 묶어 주름관 사이를 콘크리트 굵은골재 최대치수(25mm)의 1.5배 이상으로 공간을 확보하여 콘크리트 강도가 유지되도록 조치요망. ◦ B동 9층 4번 Core옹벽 일부 배근 피복두께 확보요망. ◦ A-Zone 지하3층 램프 합벽구간 누수가 발생된 곳 Injection 처리하여 공간을 메꾸고 침투성 방수처리하여 누수가 발생치 않도록 조치요망.(건축시공 김성주) ◦ C동 4층 철골보 내화피복 뿜칠작업 추진 전 철골주변에 부착 된 이물질 제거작업을 선행하시기 바람. ◦ C동 3층 계단 벽체와 Slab 접합부에 누수발생(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“삼성생명일원동업무시설신축공사”의 시공자인 삼성중공업(주)와 감리사인 파슨스브링커호프㈜에서 제시한

문서와 구두답변, 시공 실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합  :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.