품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 삼성생명일원동업무시설신축공사                          점검일 : 2017.05.30 ~ 05.31

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서총괄 책임자는 현장에서 생산 관리되는 모든 문서가 적정형태 로 보존·관리되고 있는지를 보안 점검표를 작성 주기적(월 1회) 으로 점검을 실시하시기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 공종 종사자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2017년도 교육훈련 운영계획 중 협력업체 교육의 각 공종별 작업방법 및 절차에 대한 교육 일정은 2017년 예정공정표의 공종에 맞게 작성하시기 바람.	시정 검토
20. 검사 및 시험, 모니터링	․ 검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정기준, 빈도 등의 적절성	◦ 기 수립된 품질시험계획의 레미콘, 철근 등의 계획시험 횟수는 동일 규격의 경우 납품회사별, 물량기준별로 구분하여 산정될 수 있도록 조정하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 방화구획 공사구간 각 층의 분기관 관통부 주위 틈새는 시멘트 몰탈, 내화 충진재 등으로 긴밀하게 밀폐하시기 바람.(지하 7층 기계실, C동 9층 등) ◦ C동 9층 외벽 Fan Coil Box 뒤 보온재 시공부분 열교현상 방지를 위한 백관 주변은 은박테이프 마감을 철저히 하시기 바람. ◦ B동 9층 외벽 석재시공 후 보온 단열재 설치부위를 방습용 PE필름으로 덮고 있으나 배관 관통으로 일부 손상된 부분이 있으니 보완조치 하시기 바람. ◦ 건축물의 사용 용도가 변경(의료시설로 변경 시)될 경우 건축법 시행령 46조 제6항에 의거 층별 대피 공간 및 피난안전구역을 신설하시기 바람.(손병석 위원) ◦ 지하 1층 램프 옹벽과 천정 접합부에 발생된 누수는 누수 원인을 파악 후 보수하시기 바람. ◦ 계단실 난간대 용접부 주위는 면 정리 및 녹 방지 작업을 실시하여 자재의 품질을 확보하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“삼성생명일원동업무시설신축공사”의 시공자인 삼성중공업과 감리자인 PB Korea에서 제시한 문서와

구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.