삼성아리수올림터 기전설비 점검표

점검일자 : 2018년 11월 9일(금)                        날씨 : 맑음(16℃)

점검결과 및 조치사항

1. 기본사항

수전전압/용량	22,900 V / 1,250kVA								발전전압/용량	- V/ - ㎾	태양광	- ㎾
점검일자	2	0	1	8	1	1	0	9	점검종별	주간점검	점검횟수	2/4

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선		○					가 공 전 선 로	/					측정개소 : EHV 3 특고압 메인	A-B	23k		10		/
배 ․ 분 전 반		○					지 중 전 선 로	○						B-C	22k		11		/
배 선 용 차 단 기		○					수배전용개폐기	○						C-A	21k		10		/
누 전 차 단 기		○					배 선 (모 선)	○
														N	/		/		/
개 폐 기		○					피 뢰 기	○
													측정개소 : LV M1 저압메인	A-B	373		650		/
배 선		○					변 성 기	○
														B-C	372		620		/
전 동 기		○					전 력 퓨 즈	○						C-A	375		647		/
전 열 설 비		○					변 압 기	○						N	/		/		/
용 접 기		○					수 배 전 반	○					측정개소 : MCC-200 소내용전원	A	375		21		/
콘 덴 서		○					계 전 기 류	○						B	372		11		/
조 명 설 비		○					차 단 기 류	○						C	373		25		/
구 내 전 선 로		○					전 력 용 콘 덴 서	/						N	/		/		/
기 타 설 비		○					보 호 설 비	○					역률(%)	99
발 전 설 비	발 전 기	/					부 하 설 비	/					유효전력량(kWh)	/
	차단장치	/					접 지 시 설	○					무효전력량(kVar)	/
	축전장치	/					기 타 설 비	○					최대전력(kW)	0.472		배율		960

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

※ 종합의견 : 양호(부적합 사항 없음)

※ 기타사항

- 전기실온도 : 27℃

- TR Temp(max) : 51℃(52)

- 삼성배수지 배수펌프 동작 및 침수경보시험 : 이상없음

특고압 수전반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
상용	JOIN 1	CABLE HEAD반	Cable		양호	27	23KV FR-CNCO-W 60㎟
				전력량계	양호	/	3종
				접지단자함	양호	/
	EHV 1	22.9KV LBS반	LBS		양호	28	24KV 630A (77회)
			PF×3		양호	31	24KV 200AF 60A 40KA
			LA×3		양호	26	18KV 5KA
				PT×3	양호	32	13200V/110V 200VA
				MOF	양호	29	13200V/110V 25VA 40/5A, 150n
	EHV 3	22.9KV VCB반	VCB		양호	26	24KV 630A 12.5KA (119회)
				CT×3	양호	26	40/5A, 40VA 150n
	EHV 5	22.9KV VCB반	VCB		양호	26	24KV 630A 12.5KA (103회)
				CT×3	양호	26	40/5A, 40VA 150n
				SA×3	양호	26	18KV 5KA
TIE	EHV T	22.9KV TIE VCB반	VCB		양호	운휴	인출상태 / 87회
				Cable	양호		/
예비	JOIN 2	CABLE HEAD반	Cable		양호	운휴	/
				전력량계	양호		/
				접지단자함	양호		/
	EHV 2	22.9KV LBS반	LBS		양호		투입상태 / 82회
			PF×3		양호		/
			LA×3		양호		/
				PT×3	양호		/
				MOF	양호		/
	EHV 4	22.9KV VCB반	VCB		양호		개방상태 / 105회
				CT×3	양호		/
	EHV 6	22.9KV VCB반	VCB		양호		개방상태 / 134회
				CT×3	양호		/
				SA×3	양호		/

변압기반 점검
구분	판넬명	용량/종류	점검구분	점검 결과	온도측정(℃)		비 고
					1차	2차
상용	TR1	1,250KVA 몰드TR	케이블/단자	양호	32	36	운전중 (주변온도:26)
			TR 온도계 측정	양호	51
			외관상태/이상음	양호	/
예비	TR2	1,250KVA 몰드TR	케이블/단자	양호	/	/	운휴
			TR 온도계 측정	양호	/
			외관상태/이상음	양호	/

저압 메인반 점검 / 저압 TIE반 점검
구분	판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
상용	LV M1	380V 저압메인 차단기반	PT		양호	30
			ACB		양호	27	600V 65KA 2500AF/AT
			SPD		양호	26
				부스바	양호	30
				CT×3	양호	29	2500/5A 15VA
				콘덴서	개방	/	50KVA
예비	LV M2	380V 저압메인 차단기반	PT		양호	운휴	/
			ACB		양호		개방
			SPD		양호		/
				부스바	양호		/
				CT×3	양호		/
				콘덴서	양호		개방
				케이블	양호		/
TIE	LV T	380V TIE 차단기반	ACB		양호	29
				부스바	양호	29

소내용 전원반 점검 / 정류기반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도(℃) / 계측	비고
		전면	후면
MCC-200	소내용 메인전원	PT		양호	28
		ACB		양호	27
			부스바	양호	29
			CT×3	양호	29
			케이블	양호	28
L/R	정류기반	입력전압 / 전류		양호	AC 377V / 0.5A
		배터리 충전전압		양호	DC 13.1V
		출력전압 / 전류		양호	DC 117.5 2.0A
		운전상태 및 배터리 점검창		양호	녹색

모터펌프 전원/기동반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
		전면	후면
LV1 (1번펌프)	380V 300KW 모터전원반	PT×2		양호	30
		ACB		양호	28	177/256[A]
		MC-A		양호	28
		MC-B		양호	28
			부스바	양호	30
			CT × 3	양호	30
			케이블	양호	32
LV2 (2번펌프)	380V 300KW 모터기동반	PT×2		양호	운 휴
		ACB		양호
		ACB		양호
		MC-C		양호
			기동Reactor	양호		300kW
			SR	양호		13% 13kVA
			SC	양호		100kvar
			케이블	양호
LV3 (3번펌프)	380V 300KW 모터전원반	PT×2		양호	운 휴
		ACB		양호
		MC-A		양호
		MC-B		양호
			부스바	양호
			CT × 3	양호
			케이블	양호
LV4 (4번펌프)	380V 300KW 모터기동반	PT×2		양호	33
		ACB		양호	29	499[A]
		ACB		양호	28
		MC-C		양호	28
			기동Reactor	양호	28	300kW
			SR	양호	28	13% 13kVA
			SC	양호	28	100kvar
			케이블	양호	40

인버터 기동반 점검
구 분	판넬명	판넬 내용	점검구분	점검 결과	온도 (℃)	비 고
1번펌프 인버터	NO.1 인버터 기동제어반	380V 300KW 인버터기동반 (400HP)	PF1, PF2	양호	29
			냉각휀	양호	/
			MCCB	양호	28
			CT×3	양호	28
			인버터	양호	/
			TR1	양호	46	220V용
			TR2	양호	38	110V용
			케이블	양호	30
3번펌프 인버터	NO.2 인버터 기동제어반	380V 300KW 인버터기동반 (400HP)	PF1, PF2	양호	운 휴
			냉각휀	양호
			MCCB	양호
			CT×3	양호
			인버터	양호
			TR1	양호		220V용
			TR2	양호		110V용
			케이블	양호

모터펌프 점검

점검대상

점검항목

계측

점검결과

비   고

모터펌프

모터펌프(1호)

․ 모터 권선 온도

운 전

토출압:5

양 호

권선 온도	R	S	T
	41℃	40℃	42℃

베어링온도	모터	펌프
부 하	24℃	30℃
반부하	23℃	34℃

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(2호)

․ 모터 권선 온도

운 휴

/

/

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(3호)

․ 모터 권선 온도

운 휴

/

/

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(4호)

․ 모터 권선 온도

운 전

토출압:7

양 호

권선 온도	R	S	T
	52℃	54℃	55℃

베어링온도	모터	펌프
부 하	22℃	20℃
반부하	24℃	28℃

․ 베어링온도

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

역지변

유압상태

역지변 유압 1호 97㎏/㎠,   2호 96㎏/㎠

전동밸브

이상유무

양 호

UPS 점검
구 분	용 도	점검 구분	점검 결과	계 측	비 고
전기실 UPS	RCS-200 등 전원공급용 (5kVA/4kW)	입력전압 / 전류	양호	AC 217V 4A
		출력전압 / 전류	양호	AC 219V 2A
		배터리 충전전압	양호	DC 12.9V	209V
		운전상태 및 배터리 점검창	양호	녹색
통신실 UPS	제어PC 전산장비 전원공급용 (10kVA/8kW)	입력전압 / 전류	양호	AC 216V 13A
		출력전압 / 전류	양호	AC 220V 11A	23%
		배터리 충전전압	양호	DC 13.5V
		운전상태 및 배터리 점검창	양호	녹색