삼성아리수올림터 기전설비 점검표

점검일자 : 2019년 9월 27일(금)                          날씨 : 맑음(27℃)

점검결과 및 조치사항

1. 기본사항

수전전압 / 용량	22,900 V / 1,250kVA								발전전압 / 용량		/
점 검 일 자	2	0	1	9	0	9	2	7	점검종별	주간점검		점검횟수	4/4

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선		○					가 공 전 선 로	/					측정개소 : EHV 3 특고압 메인	A-B	23.0	14	/
배 ․ 분 전 반		○					지 중 전 선 로	○						B-C	23.0	14	/
배 선 용 차 단 기		○					수배전용개폐기	○						C-A	21.7	13	/
누 전 차 단 기		○					배 선 (모 선)	○
																	/
개 폐 기		○					피 뢰 기	○
													측정개소 : LV M1 저압메인	A-B	373	839	/
배 선		○					변 성 기	○
														B-C	372	827	/
전 동 기		○					전 력 퓨 즈	○						C-A	374	829	/
전 열 설 비		○					변 압 기	○									/
용 접 기		/					수 배 전 반	○					측정개소 : MCC-200 소내용전원	A	374	24	/
콘 덴 서		○					계 전 기 류	○						B	372	14	/
조 명 설 비		○					차 단 기 류	○						C	373	32	/
구 내 전 선 로		○					전 력 용 콘 덴 서	/						N	/	/	/
							보 호 설 비	○					역률(%)	98.38
발 전 설 비	발 전 기	/					부 하 설 비	/					유효전력량(kWh)	/
	차단장치	/					접 지 시 설	○					무효전력량(kVar)	/
	축전장치	/					기 타 설 비	○					최대전력(kW)	0.606/0.601		배율	960

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

※ 종합의견 : 양호

※ 기타사항

- 전기실온도 : 28℃ (에어컨 설정온도 26℃)

- TR Temp(max) : 54℃(금월 최대온도 57℃)

- 삼성배수지 배수펌프 동작 및 침수경보시험(펌프실포함) : 양호

특고압 수전반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
상용	JOIN 1	CABLE HEAD반	Cable		양호	26.9	23KV FR-CNCO-W 60㎟
				전력량계	양호	/	3종
				접지단자함	양호	/
	EHV 1	22.9KV LBS반	LBS		양호	27.5	24KV 630A (77회)
			PF×3		양호	34.5	24KV 200AF 60A 40KA
			LA×3		양호	27.4	18KV 5KA
				PT×3	양호	31.7	13200V/110V 200VA
				MOF	양호	29.9	13200V/110V 25VA 40/5A, 150n
	EHV 3	22.9KV VCB반	VCB		양호	26.9	24KV 630A 12.5KA (119회)
				CT×3	양호	26.3	40/5A, 40VA 150n
	EHV 5	22.9KV VCB반	VCB		양호	26.5	24KV 630A 12.5KA (103회)
				CT×3	양호	26.1	40/5A, 40VA 150n
				SA×3	양호	25.9	18KV 5KA
TIE	EHV T	22.9KV TIE VCB반	VCB		양호	운휴	인출상태 / 87회
				Cable	양호		/
예비	JOIN 2	CABLE HEAD반	Cable		양호	운휴	/
				전력량계	양호		/
				접지단자함	양호		/
	EHV 2	22.9KV LBS반	LBS		양호		투입상태 / 85회
			PF×3		양호		/
			LA×3		양호		/
				PT×3	양호		/
				MOF	양호		/
	EHV 4	22.9KV VCB반	VCB		양호		개방상태 / 111회
				CT×3	양호		/
	EHV 6	22.9KV VCB반	VCB		양호		개방상태 / 169회
				CT×3	양호		/
				SA×3	양호		/

변압기반 점검
구분	판넬명	용량/종류	점검구분	점검 결과	온도측정(℃)		비 고
					1차	2차
상용	TR1	1,250KVA 몰드TR	케이블/단자 온도측정	양호	37.9	33.1	운전중 (주변온도:27)
			TR 온도계	양호	54
			외관상태/이상음	양호	/
예비	TR2	1,250KVA 몰드TR	케이블/단자 온도측정	양호	/	/	운휴
			TR 온도계	양호	/
			외관상태/이상음	양호	/

저압 메인반 점검 / 저압 TIE반 점검
구분	판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
상용	LV M1	380V 저압메인 차단기반	PT		양호	36.5
			ACB		양호	34.6	600V 65KA 2500AF/AT
			SPD		양호	27.2
				부스바	양호	36.3
				CT×3	양호	36.2	2500/5A 15VA
				콘덴서	개방	/	50KVA
예비	LV M2	380V 저압메인 차단기반	PT		양호	운휴	/
			ACB		양호		개방
			SPD		양호		/
				부스바	양호		/
				CT×3	양호		/
				콘덴서	양호		개방
				케이블	양호		/
TIE	LV T	380V TIE 차단기반	ACB		양호	32.2
				부스바	양호	34.3

소내용 전원반 점검 / 정류기반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도(℃) / 계측	비고
		전면	후면
MCC-200	소내용 메인전원	PT		양호	30.7
		ACB		양호	29.9
			부스바	양호	26.6
			CT×3	양호	26.8
			케이블	양호	26.9
L/R	정류기반	입력전압 / 전류		양호	AC 370V / 0.8A
		배터리 충전전압		양호	DC 13.01 ~ 13.04V	2A
		출력전압 / 전류		양호	DC 117.4V
		운전상태 및 배터리 점검창		양호	녹색

모터펌프 전원/기동반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
		전면	후면
LV1 (1번펌프)	380V 300KW 모터전원반	PT×2		양호	35.0
		ACB		양호	31.6	204 / 206 / 202[A]
		MC-A		양호	31.9	285 / 284 / 282[A]
		MC-B		양호	27.6
			부스바	양호	33.7
			CT × 3	양호	31.3
			케이블	양호	34.7
LV2 (2번펌프)	380V 300KW 모터기동반	PT×2		양호	32.9
		ACB		양호	36.3	439 / 428 / 421[A]
		ACB		양호	31.3
		MC-C		양호	/
			기동Reactor	양호	29.6	300kW
			SR	양호	/	13% 13kVA
			SC	양호	/	100kvar
			케이블	양호	39.3
LV3 (3번펌프)	380V 300KW 모터전원반	PT×2		양호	30.8
		ACB		양호	34.9	217 / 216 / 216[A]
		MC-A		양호	28.0	300 / 301 / 298[A]
		MC-B		양호	25.9
			부스바	양호	28.3
			CT × 3	양호	29.1
			케이블	양호	33.3
LV4 (4번펌프)	380V 300KW 모터기동반	PT×2		양호	운 휴
		ACB		양호
		ACB		양호
		MC-C		양호
			기동Reactor	양호		300kW
			SR	양호		13% 13kVA
			SC	양호		100kvar
			케이블	양호

인버터 기동반 점검
구 분	판넬명	판넬 내용	점검구분	점검 결과	온도 (℃)	비 고
1번펌프 인버터	NO.1 인버터 기동제어반	인버터기동반	PF1, PF2	양호	~64.7	(내부)램프 녹색
			냉각휀	양호	/	도어6EA, 천정2EA
			MCCB	양호	28.5
			CT×3	양호	27.9
			인버터	양호	/
			TR1	양호	46.5	220V용
			TR2	양호	39.3	110V용
			케이블	양호	32.6
3번펌프 인버터	NO.2 인버터 기동제어반	인버터기동반	PF1, PF2	양호	~38.3
			냉각휀	양호	/	도어6EA, 천정2EA
			MCCB	양호	28.6
			CT×3	양호	27.9
			인버터	양호	/
			TR1	양호	45.0	220V용
			TR2	양호	40.0	110V용
			케이블	양호	31.3

모터펌프 점검

점검대상

점검항목

계측

점검결과

비   고

모터펌프

모터펌프(1호)

․ 모터 권선 온도

운 전

토출압:5.6

양 호

권선 온도	R	S	T
	52℃	51℃	52℃

베어링온도	모터	펌프
부 하	33℃	41℃
반부하	32℃	46℃

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(2호)

․ 모터 권선 온도

운 전

토출압:7.5

양 호

권선 온도	R	S	T
	59℃	59℃	60℃

베어링온도	모터	펌프
부 하	33℃	33℃
반부하	33℃	46℃

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(3호)

․ 모터 권선 온도

운 전

토출압:5.4

양 호

권선 온도	R	S	T
	51℃	51℃	53℃

베어링온도	모터	펌프
부 하	32℃	36℃
반부하	34℃	36℃

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(4호)

․ 모터 권선 온도

운 휴

양 호

/

․ 베어링온도

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

역지변

유압상태

역지변 유압 1호 91㎏/㎠,   2호 95㎏/㎠

전동밸브

이상유무

양 호

UPS 점검
구 분	용 도	점검 구분	점검 결과	계 측	비 고
전기실 UPS	RCS-200 등 전원공급용 (5kVA/4kW)	입력전압 / 전류	양호	AC 213.1V 5A	35℃
		출력전압 / 전류	양호	AC 217.1V 2A
		배터리 충전전압	양호	DC 12.92 ~ 12.95V	207.5V
		운전상태 및 배터리 점검창	양호	녹색
통신실 UPS	제어PC 전산장비 전원공급용 (10kVA/8kW)	입력전압 / 전류	양호	AC 212.8V 14A	36℃
		출력전압 / 전류	양호	AC 220V 8A	23%
		배터리 충전전압	양호	DC 13.51 ~ 13.56V	216V
		운전상태 및 배터리 점검창	양호	녹색