삼성아리수올림터 기전설비 점검표

점검일자 : 2019년 9월 6일(금)                          날씨 : 비(30℃)

점검결과 및 조치사항

1. 기본사항

수전전압 / 용량	22,900 V / 1,250kVA								발전전압 / 용량		/
점 검 일 자	2	0	1	9	0	9	0	6	점검종별	주간점검		점검횟수	1/4

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선		○					가 공 전 선 로	/					측정개소 : EHV 3 특고압 메인	A-B	23.2	13.8	/
배 ․ 분 전 반		○					지 중 전 선 로	○						B-C	23.1	14.2	/
배 선 용 차 단 기		○					수배전용개폐기	○						C-A	21.8	13.9	/
누 전 차 단 기		○					배 선 (모 선)	○
																	/
개 폐 기		○					피 뢰 기	○
													측정개소 : LV M1 저압메인	A-B	375	834	/
배 선		○					변 성 기	○
														B-C	374	820	/
전 동 기		○					전 력 퓨 즈	○						C-A	376	829	/
전 열 설 비		○					변 압 기	○									/
용 접 기		/					수 배 전 반	○					측정개소 : MCC-200 소내용전원	A	376	34	/
콘 덴 서		○					계 전 기 류	○						B	374	29	/
조 명 설 비		○					차 단 기 류	○						C	375	44	/
구 내 전 선 로		○					전 력 용 콘 덴 서	/						N	/	/	/
							보 호 설 비	○					역률(%)	98.63
발 전 설 비	발 전 기	/					부 하 설 비	/					유효전력량(kWh)	/
	차단장치	/					접 지 시 설	○					무효전력량(kVar)	/
	축전장치	/					기 타 설 비	○					최대전력(kW)	0.646/0.623		배율	960

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 종합의견 란에는 점검내역, 점검결과, 부적합설비 개․보수 의견 및 안전교육 사항 등을 기록

※ 종합의견 : 양호

※ 기타사항

- 전기실온도 : 27℃ (에어컨 설정온도 26℃)

- TR Temp(max) : 55℃(금월 최대온도 56℃)

- 삼성배수지 배수펌프 동작 및 침수경보시험(펌프실포함) : 양호

특고압 수전반 점검
구분	판넬명	판넬 내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
상용	JOIN 1	CABLE HEAD반	Cable		양호	27.0	23KV FR-CNCO-W 60㎟
				전력량계	양호	/	3종
				접지단자함	양호	/
	EHV 1	22.9KV LBS반	LBS		양호	27.6	24KV 630A (77회)
			PF×3		양호	31.1	24KV 200AF 60A 40KA
			LA×3		양호	27.2	18KV 5KA
				PT×3	양호	31.2	13200V/110V 200VA
				MOF	양호	30.3	13200V/110V 25VA 40/5A, 150n
	EHV 3	22.9KV VCB반	VCB		양호	26.9	24KV 630A 12.5KA (119회)
				CT×3	양호	26.7	40/5A, 40VA 150n
	EHV 5	22.9KV VCB반	VCB		양호	26.8	24KV 630A 12.5KA (103회)
				CT×3	양호	26.2	40/5A, 40VA 150n
				SA×3	양호	27.1	18KV 5KA
TIE	EHV T	22.9KV TIE VCB반	VCB		양호	운휴	인출상태 / 87회
				Cable	양호		/
예비	JOIN 2	CABLE HEAD반	Cable		양호	운휴	/
				전력량계	양호		/
				접지단자함	양호		/
	EHV 2	22.9KV LBS반	LBS		양호		투입상태 / 85회
			PF×3		양호		/
			LA×3		양호		/
				PT×3	양호		/
				MOF	양호		/
	EHV 4	22.9KV VCB반	VCB		양호		개방상태 / 111회
				CT×3	양호		/
	EHV 6	22.9KV VCB반	VCB		양호		개방상태 / 169회
				CT×3	양호		/
				SA×3	양호		/

변압기반 점검
구분	판넬명	용량/종류	점검구분	점검 결과	온도측정(℃)		비 고
					1차	2차
상용	TR1	1,250KVA 몰드TR	케이블/단자 온도측정	양호	30.6	39.6	운전중 (주변온도:27)
			TR 온도계	양호	55
			외관상태/이상음	양호	/
예비	TR2	1,250KVA 몰드TR	케이블/단자 온도측정	양호	/	/	운휴
			TR 온도계	양호	/
			외관상태/이상음	양호	/

저압 메인반 점검 / 저압 TIE반 점검
구분	판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
			전면	후면
상용	LV M1	380V 저압메인 차단기반	PT		양호	35.1
			ACB		양호	34.8	600V 65KA 2500AF/AT
			SPD		양호	25.3
				부스바	양호	33.2
				CT×3	양호	34.0	2500/5A 15VA
				콘덴서	개방	/	50KVA
예비	LV M2	380V 저압메인 차단기반	PT		양호	운휴	/
			ACB		양호		개방
			SPD		양호		/
				부스바	양호		/
				CT×3	양호		/
				콘덴서	양호		개방
				케이블	양호		/
TIE	LV T	380V TIE 차단기반	ACB		양호	34.5
				부스바	양호	32.4

소내용 전원반 점검 / 정류기반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도(℃) / 계측	비고
		전면	후면
MCC-200	소내용 메인전원	PT		양호	30.6
		ACB		양호	30.1
			부스바	양호	25.8
			CT×3	양호	26.6
			케이블	양호	26.6
L/R	정류기반	입력전압 / 전류		양호	AC 372V / 0.8A
		배터리 충전전압		양호	DC 13.01 ~ 13.03V	2A
		출력전압 / 전류		양호	DC 117.4V
		운전상태 및 배터리 점검창		양호	녹색

모터펌프 전원/기동반 점검
판넬명	판넬내용	점검구분		점검 결과	온도 (℃)	비 고
		전면	후면
LV1 (1번펌프)	380V 300KW 모터전원반	PT×2		양호	32.3
		ACB		양호	30.2	198 / 199 / 197[A]
		MC-A		양호	26.7	289 / 288 / 285[A]
		MC-B		양호	25.0
			부스바	양호	31.4
			CT × 3	양호	28.9
			케이블	양호	31.5
LV2 (2번펌프)	380V 300KW 모터기동반	PT×2		양호	운 휴
		ACB		양호
		ACB		양호
		MC-C		양호
			기동Reactor	양호		300kW
			SR	양호		13% 13kVA
			SC	양호		100kvar
			케이블	양호
LV3 (3번펌프)	380V 300KW 모터전원반	PT×2		양호	30.6
		ACB		양호	34.8	209 / 206 / 205[A]
		MC-A		양호	27.7	294 / 293 / 287[A]
		MC-B		양호	25.4
			부스바	양호	30.9
			CT × 3	양호	28.2
			케이블	양호	31.9
LV4 (4번펌프)	380V 300KW 모터기동반	PT×2		양호	31.8
		ACB		양호	30.7	454 / 448 / 436[A]
		ACB		양호	30.6
		MC-C		양호	/
			기동Reactor	양호	29.0	300kW
			SR	양호	/	13% 13kVA
			SC	양호	/	100kvar
			케이블	양호	39.2

인버터 기동반 점검
구 분	판넬명	판넬 내용	점검구분	점검 결과	온도 (℃)	비 고
1번펌프 인버터	NO.1 인버터 기동제어반	인버터기동반	PF1, PF2	양호	~64.4	(내부)램프 녹색
			냉각휀	양호	/	도어6EA, 천정2EA
			MCCB	양호	28.8
			CT×3	양호	28.6
			인버터	양호	/
			TR1	양호	43.3	220V용
			TR2	양호	39.9	110V용
			케이블	양호	28.9
3번펌프 인버터	NO.2 인버터 기동제어반	인버터기동반	PF1, PF2	양호	~49.3
			냉각휀	양호	/	도어6EA, 천정2EA
			MCCB	양호	29.6.
			CT×3	양호	28.9
			인버터	양호	/
			TR1	양호	45.2	220V용
			TR2	양호	40.7	110V용
			케이블	양호	28.6

모터펌프 점검

점검대상

점검항목

계측

점검결과

비   고

모터펌프

모터펌프(1호)

․ 모터 권선 온도

운 전

토출압:5.2

양 호

권선 온도	R	S	T
	52℃	52℃	53℃

베어링온도	모터	펌프
부 하	34℃	50℃
반부하	33℃	51℃

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(2호)

․ 모터 권선 온도

운 휴

양 호

/

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(3호)

․ 모터 권선 온도

운 전

토출압:5.1

양 호

권선 온도	R	S	T
	53℃	53℃	53℃

베어링온도	모터	펌프
부 하	35℃	38℃
반부하	35℃	39℃

․ 베어링상태

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

모터펌프(4호)

․ 모터 권선 온도

운 전

토출압:7.0

양 호

권선 온도	R	S	T
	61℃	61℃	62℃

베어링온도	모터	펌프
부 하	34℃	34℃
반부하	35℃	38℃

․ 베어링온도

․ 카프링 접속 상태

․ 그리스 주입

역지변

유압상태

역지변 유압 1호 92㎏/㎠,   2호 95㎏/㎠

전동밸브

이상유무

양 호

UPS 점검
구 분	용 도	점검 구분	점검 결과	계 측	비 고
전기실 UPS	RCS-200 등 전원공급용 (5kVA/4kW)	입력전압 / 전류	양호	AC 214.8V 6A	39℃
		출력전압 / 전류	양호	AC 217.2V 2A
		배터리 충전전압	양호	DC 12.91 ~ 12.94V	207V
		운전상태 및 배터리 점검창	양호	녹색
통신실 UPS	제어PC 전산장비 전원공급용 (10kVA/8kW)	입력전압 / 전류	양호	AC 212V 15.7A	36℃
		출력전압 / 전류	양호	AC 221V 9A	23%
		배터리 충전전압	양호	DC 13.51 ~ 13.57V	216V
		운전상태 및 배터리 점검창	양호	녹색