영동대로 지하공간 복합개발관련 삼성역 확장 공사 검토 의견

연 번

분 야

검   토   의  견

1

전기

□ 평면검토결과

① ② ③	① 전기실 출입문으로 인해 전기실 2차 부하 배관(저압간선) 인출공간 확보 불가 ② 운전취급실 등 타분야 기능실로 인해 전기실 저압간선 인출 불가 ③ 역사용 공조덕트와 전기실 저압간선(약150회로)의 집중화로 배관 설치 공사 불가 ※ 대합실 엘리베이터 및 에스컬레이터 공간은 저압간선 배관 설치 불가
검토 전
① ②	① 소화약재실 및 전기실에 각각 별도 출입문을 설치하여 전기실 2차 부하 배관(저압간선) 인출공간 확보 ② ② 역사용 공조덕트와 전기실 저압간선 배치공간 추가 확보
검토 후

□ 변전분야

삼성역 전기실 설비 용량 증설에 따른 변전소(잠실새내 S/S, 강변 S/S) 고배

변압기 용량 적정여부 검토 후 변압기 용량 초과 시 교체공사 설계 반영 요함

□ 송배전분야

1) 지장물(수전선로) 이설 검토

한전 강남변전소에서 전력을 공급받고 있는 2호선 선릉변전소의 수전선로 경과지가 삼성역 사거리에 위치함에 따라 삼성역 확장 시 수전선로 이설 여부를 검토하여 설계에 반영 요함

2) 전기실 고압배선로 용량 검토

삼성역 전기실 설비 용량 증설에 따른 전기실 고압배전선로 용량 적정여부 검토 후 선로용량 초과 시 교체공사 설계 반영 요함

※ 변전소 고배변압기 및 고압배전선로 적정용량 검토를 위한 기초자료는 별도 송부 예정

2

신호

구분	면적(㎡)		비고
	당초	조정
기계실	89.68	66
운전취급실	49.87	66
침실	20.63	28.18	탈의 및 샤워실 면적 변경없음

※ 24시간 직원 상주로 소음발생 기능실에서 이격 필요.

3

기계

층수 및 위치(축열번호)	검토내용	비고
지하 1층 X64	선로부 노반측 상부를 횡단하는 배수배관에 대한 누수방지대책(위생기구 및 실 위치조정, 배관루트 변경, 방수층 강화 등) 검토 후 적용
지상 2층 X66~68	정화조 점검층 구간이 X67~68인데 비해 화장실 구간은 X66~68로 오배수관 절반이 매립으로 설계되어 있음. 시설물 유지관리를 위해 화장실 피트층을 정화조 쩜검층까지 확장 필요.

4

승무

□승무 여직원 침실 추가 반영(2인 1실)

-15㎡이상 (탈의 및 샤워실 포함)