점검결과 지적내역서

장       소 : 서울메트로 2호선  삼성역

점검의 종류 : 종합정밀점검

설비명	장 소	삼성역 지적 내역	조치사항	비 고
스프링클러 소화설비	대합실	- 스프링클러 헤드 돌출 : * 7.8번 출구 앞 1개	보수요함	NFSC103
할로겐화물 소화설비	승강장	- 통신기계실 연기감지기 2개 작동 불량	교체요함	NFSC107
자동화재 탐지설비	대합실	- 감지기 작동 불량 : * B환기실 앞 1개 * C계단 결혼광고판 앞 1개 * C계단 예술학교 광고판 앞 1개 * 내추럴리퍼블릭 가게 내부 1개 - 감지기 선로 단선 : * 행복한 글간 가게 앞 1개 * 5.6번 출구 계단 앞 2개 * 역무실 수신반 앞 1개 * 승무원 숙직실 앞 1개	교체/보수 요함	NFSC203
	승강장	- 감지기 선로 단선 : * C계단 앞 승강장 2개 * D계단 앞 승강장 2개