(붙임1)

세 부 지 적 내 역 서

점검대상처: 삼성오네뜨아파트                       점검일자: 2015.  03.  26.

소방시설		지 적 내 역	보완대책	국가화재안전기준 (NFSC)
피난 설비	유도등/ 유도표지	1. 피난구 유도등 불량 - 주차장 B1층 드라이밸브실 (파손) 2. 피난구 유도등 설치 적응성 불량 - 주차장 B2층 102동 1~2라인, 3~4라인 출 입구(소형을 중형으로 교체 요함) 3. 계단 통로 유도등 점등 불량 - 102동 1~2라인 1층~B1층 - 주차장 B2층 드라이밸브실앞 기둥	교체 요함 2. 교체 요함 3. 교체 요함	NFSC303
기타	방화문 / 방화셔터	1. B2층 지하주차장 내 방화셔터 연동제어기 작동 불량 2. B2층 방화셔터용 연기감지기 탈락됨	1. 정비 요함 2. 교체 요함	건축법