문서번호	시설관리과-11412
결재일자	2014.5.27.
공개여부	비공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장

삼성증압장외 2개소 노후 전기설비 개량 계획

2014. 05.

강남수도사업소

(시설관리과)

삼성증압장외 2개소 노후 전기설비 개량 계획

삼성 · 논현1 ․ 논현2증압장의 저압 전기설비가 노후되어 개량이 시급한 바

다음과 같이 시행, 안정적인 시민 급수에 만전을 기하고자 함.

점검개요

점검대상 : 논현1․논현2․삼성 증압장

점검일시 : 2014. 05. 20(화)

점 검 자 : 순찰반(유경준), 김상훈

점검내용 : 무인증압장 전기설비 상태 확인

점검결과 적출내용

삼성증압장

- 증압장 내 케이블 정리 요망

- 케이블 트레이를 이용한 전선 정리 필요

논현1증압장

- 전자식 과전류계전기(EOCR) 전류 미계측 및 지락사고시 차단기능이 없음

- 전자식 과전류계전기 및 누전차단기 설치 필요

논현2증압장

- 모터펌프1호 인버터용 AC리액터가 노후되어 V상 터미널 접속부 과열

- AC리액터 2개 교체 필요.

공사개요

EOCR․누전차단기 설치

기동용 리액터 설치

케이블 트레이 설치 및 전선정리

공사개요

공사기간 : 착수일로부터 10일

조치의견

조치의견

- 소액이고 시급히 노후 전기설비를 보수하여야 하는 바 다음과 같이 우리 사업소 자동제어연간단가 계약업체에 의뢰하여 조치코자 함.

계약방법 : 수의계약

- 대상업체 : ㈜신우전기엔지니어링 대표  고전주

- 주  소 : 경기도 양주시 외미로 16

- 연락처 : 031-840-8094

법령근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령   제25조 제1항 제5호 규정.

-예규근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준[안전행정부 예규제2호(2013.6.19.)] 제5장 수의계약 요령.

예산현황

소요예산 : 4,840,000원

예산과목 : 상수도사업비용(700), 영업비용(710), 배급수비(713), 수선유지교체비(214), 기타교체비(05)[가압장 ․ 배수지 등 시설물 유지관리(22202)]

붙 임 : 설계내역서 1부.  끝.