삼성동한솔아파트 소방시설 점검결과

설비	동	위 치	지 적 내 역	조치 내용	법적 근거
기구	101동	15층	1505호 앞 축압식소화기 1개 압력미달	정비 요망	NFSC 101 제4조
	101동	14층	1407호 앞 축압식소화기 1개 압력미달
	101동	10층	1005호 앞 축압식소화기 1개 압력미달
	102동	14층	1407호 앞 축압식소화기 1개 압력미달
	102동	12층	1203호 앞 축압식소화기 1개 압력미달
	102동	5층	507호 앞 축압식소화기 1개 압력미달
	102동	3층	303호 옆 축압식소화기 1개 압력미달
피난	101동	17층	1706호 옆 통로유도등 1개 점등불량		NFSC 303 제6조
	101동	15층	1503호 옆 통로유도등 1개 점등불량
	101동	12층	1203호 및 1206호 옆 통로유도등 각1개 점등 불량
	102동 주차장	지하2층	B2-36, B2-25기둥 통로유도등 각1개씩 총2개소 점등불량
	102동 주차장	지하2층	B2-27 기둥 피난구유도등 1개 점등불량		NFSC 303 제5조