문서번호	배수과-1192
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
협 조
	시설관리부장
	주무관
	주무관

『삼성∙봉은 배수지 관련』

급수운영 추진 회의 결과 보고

2014. 02.

상수도사업본부

급수부 배수과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『삼성∙봉은 배수지 관련』

급수운영 추진 회의 결과 보고

삼성∙봉은 배수지 통수 및 급수체계 변경에 따른 적수 발생 우려 등 급수운영상 문제점 및 조치계획에 대한 관계자 회의 결과를 보고 드림.

□ 삼성∙봉은 배수지 급수계획

○ 시설용량(4.2만톤) ┌ 삼성(3만톤, H.W.L=67.0m)

└ 봉은(1.2만톤, H.W.L=40.0m)

○ 급수지역 : 강남구 삼성1동 등 14개동 96천세대(12.6만㎥/일)

- 삼성배수지 : 삼성1동 외 9개동 56천세대(7.4만㎥/일)

- 봉은배수지 : 논현2동 외 3개동 40천세대(5.2만㎥/일)

※ 중복지역 : 삼성1,2동, 논현2동, 역삼1동

○ 급수방법 ┌ 삼성(암사) : 표고 35m미만 지역 자연급수

└ 봉은(광암) : 표고 35m이상 지역 가압급수(기존 증압7개소)

□ 관계자 회의

○ 일  시 : 2014. 2. 17(월) 10:00

○ 장  소 : 급수부 회의실(4층)

○ 참석자

- 본     부 : 배수과, 고도정수반 담당 주무관

- 수도사업소 : 강남, 강동 급수운영과(직반장포함) 담당, 시설관리과 기전팀

- 정수센터 : 암사, 광암정수센터 생산총괄 담당 주무관

○ 안 건 : 그간 통수시 급수운영 문제점 검토 및 대책방안 마련

□ 삼성배수지 통수 등 급수운영에 대한 문제점

1. 삼성배수지 급수구역 내 소출수 발생 및 삼성배수지로 역류 발생

○ 철거된 청담 배수지 최고수위(H.W.L)는 73m 였으나, 신설된 삼성배수지 최고

수위가 67m로 변경 건설(수위 6m 하강)되어

○ 삼성배수지만 활용하여 기존 청담배수지 급수구역에 급수 공급할 경우 수압부족

(-0.6kg/㎠) 으로 고지대 소출수 발생 예상

○ 삼성배수지 및 암사 직송으로 혼용 운영할 경우 암사 고양정펌프의 양정(91m)을

삼성배수지 최고수위에 알맞게 변경하지 않아 삼성배수지 입구 배수관을 통해

삼성배수지로 역류

P

암사고양정

GL 34m

(토출압력 5.7kgf/㎠)

청담배수지

H,W,L 73m

삼성배수지

H,W,L 67m

반포배수지

H,W,L 64.5m

방배배수지

H,W,L 64m

91m

▽6m

동수구배

2. 봉은배수지 내 신설된 주펌프(400Hp)를 가동할 경우 주배수관

(1000mm SP, 2000년)의 수압이 3.3kg/㎠  상승하여 봉은배수지 급수       구역에서 적수발생 우려

○ 주배수관로(D1000㎜) 유량은 약 28%가 증가, 유속은 0.6㎥/초에서 0.77㎥/초로

증가하고 토출량(26,000㎥/일)이 과다하여 슬라임 탈락 우려(조절 펌프 없음)

3. 봉은배수지 공급에 사용할 광암수계 송수관로 일부 구간(1500mm, L=200m)은        ’03년부터 기존 밸브를 잠근 상태로 관로 세척시 동구간에서 적수 발생 우려

□ 문제점에 대한 대책

❍ 삼성배수지는 철거된 청담배수지 보다 수위가 낮아 삼성배수지 및 암사

직송으로 혼용 운영할 경우 역류되고, 봉은배수지에서 기존 증압(7개소)

급수지역을 공급하기 위해는 당초 수압보다 3.3㎏/㎠ 증압되므로 적수

발생이 우려되므로

❍ 삼성∙봉은배수지를 통수하기 위해서는 봉은배수지 급수구역을 우선

고립한 후 삼성배수지 단계별 통수 추진토록 대책 마련 필요

❍ 봉은배수지 급수공급계획 변경

┌ 당초(35m이상 지역) : 광암정수장 → 봉은배수지Ⓟ

└ 변경(35m이상 지역) : 암사(고양정) 직송(우회 공급)

☞ 삼성배수지(35m이하 지역) : 당초 계획대로  암사(고양정) 수계에서 공급

봉은

배수지

광암

정수장

P

삼성

배수지

암사 고양정

P

당초계획

H=35m미만

H=35m이상

봉은

배수지

P

삼성

배수지

암사 고양정

P

폐

폐

변경계획

H=35m미만

H=35m이상

❍ 봉은배수지 급수운영 향후 계획

- 삼성배수지 급수운영이 안정화된 이후, 봉은배수지내 신설된 주펌프

(400Hp)를 가동하여 당초 증압펌프 7개소 급수구역에 공급

□ 단계별 추진계획

1. 봉은배수지 급수구역 공급을 위한 조치계획

○ 암사 직송 D1500 송수관과 D1000 송수관 연결(D900mm, L=25m 연결)

○ 위    치 : 봉은배수지 가압펌프장 앞

○ 소요예산 : 220백만원

○ 추진부서 : 강남수도사업소

※ 소요예산은 사업소에 반영된 2014년 송배수관정비사업 활용

봉은배수지

(Q=12,000㎥)

35m이상 공급

삼성배수지

(Q=30,000㎥)

35m이하 공급

P

D1500

D1000

D900

D900

D1000

D1000

D1500

D1500

봉은배수지 배수관

D1000

삼성배수지배수관

D900

삼성배수지배수관

D600

삼성배수지배수관

D1500

연 결 공 사

○ 수계 : 봉은가압장 ⇒ 암사직송

○ 개요 : D900 SP, L=25m

- 부단수 : D1500×900 1개소

- 분  기 : D1000×900 1개소

- 공기밸브 : D1000×150 1개소

② 관로

① 밸브

2. 단계별 통수(봉은배수지 수계전환 및 블록고립 포함)

① 봉은배수지 급수구역 고립

② 봉은배수지 급수구역을 현재 암사 직송 수계로 운영

③ 삼성배수지 급수구역 고립

④ 삼성배수지 단계별 통수

⑤ 봉은배수지 통수(송수관 암사 → 가압펌프)

3. 통수에 따른 세부 추진 일정

○ 봉은배수지 공급방법 변경 완료 -------------------- ’14. 3. 28

- 암사 직송 D1500 송수관과 D1000 송수관 연결공사 현장 조사

- 봉은배수지 가압장 내 연결 공사시행

○ 봉은배수지 수계전환 및 블록고립 완료 ---------------- ’14. 4. 18

- 연결 공사 완료 후 시행

- 수계경계 및 블록고립 밸브 단계별 조절

○ 삼성∙봉은배수지 통수관련 관계자 회의개최-------- ’14. 4. 21

- 그간 통수에 따른 급수운영상 문제점 및 효과 분석

□ 행정사항 및 향후계획

❍ 위 사항을 관련부서에 통보하여 삼성∙봉은배수지 급수운영이

원활하게 추진 될 수 있도록 조치.  끝.