삼성·봉은배수지 통수 관련 문제점

▢ 문제점

1) 봉은배수지 통수시 평시보다 수압이 +3.3㎏/㎠ 높아지고 학동로         공급관로인 D1000(SP,2000년) 내부 슬라임 탈락으로 적수발생        우려

☞ 삼성배수지건설공사 실시설계보고서에는 배수지의 구조물 및 신설관로        (D=300~700㎜, L=11.4㎞)를 부설하고, 학동로 기존 공급관로          (D=1000㎜)를 활용하여 공급하는 급수계획은 검토 되었으나, 봉은        배수지 통수 시 기존 대비 수압이 +3.3㎏/㎠ 높아지고, 유속 증가 시            기존 공급관로(D=1000㎜)의 내부 슬라임 탈락으로 인한 적수 발생 등에         대한 문제점 미검토

2) 봉은배수지 모타펌프가 조절펌프 없이 주펌프(400hp×4대, 양정         67m, 토출량 26,000㎥/일)로만 설치되어 있어 과대용량으로 가동       시 적수사고 우려

☞ 봉은배수지 기존 공급관로 1000㎜가 조절펌프 없이 주펌프로만 설치         되어 있어 과대용량에 따른 가동․중단 시 수충격 등에 대한 대책 방안          미검토

▢ 대 책 : 단계별 수계전환

<그간 추진사항>

○ 봉은배수지 급수구역 공급을 위한 연결공사 : 4.10 완료

- 내 용 : 암사직송 D1500㎜ 송수관과 가압유출 D1000㎜ 송수관에 연결

- 개 요 : D=900㎜, L=20m

○ 수계분리를 위한 경계밸브 조절 : 4.30 완료

- 위  치 : 강남구청역 사거리

- 봉은배수지 수계와 삼성배수지 수계간 경계밸브(D1000㎜)

○ 삼성․봉은배수지 블록고립 : 7.15(진행 중)

- 소블록(14개 블록) : 완료(11개 블록), 미고립(3개 블록)

- 미고립 3개 소블록은 반포수계 → 삼성배수지로 전환 후 실시

※ 반포배수지(H.W.L 64.5m)와 삼성배수지(H.W.L 67.0m)와의 표고

차가 있어 적수예방을 위해 장시간에 걸쳐 수계전환 시행

○ 밸브 조절

- 기 간 : 5.12 ~ 현재

- 대 상 : 삼성가압장 구내 D900㎜ 외 86개소(60개소 완료)

-  미시행 사유 : 지하철(915공구) 공사구간의 봉은배수지 신설관로                                (D=400㎜, L=180m) 미 연결