시 정 보 완 사 항

( 삼양제일교회 )

소방시설 종 류	지 적 사 항	보완사항	관련법규
소화기구	1F 은빛반 앞 소화기 충압불량(1EA)	정비요함	화재안전기준 101 소화기구 및 자동소화장치 제4조
소화설비	PH 옥상수조 저수위경보기 작동불량(1EA)	정비요함	화재안전기준 102 옥내소화전설비 제4조 화재안전기준 103 스프링클러설비 제4조
	스프링클러설비 송수구 송수압력표지 미부착	부착요함	화재안전기준 103 스프링클러설비 제11조
경보설비	4F~3F 2번계단 화재감지기 작동불량(1EA)	정비요함	화재안전기준 203 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 제7조
	B2F 주차장 2번계단 전실 좌측 화재감지기 감지부 탈락됨(1EA)	정비요함	화재안전기준 203 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 제7조
소화활동 설비	연결송수관설비 송수구압력표지 미부착	부착요함	화재안전기준 502 연결송수관설비 제4조