시정보완사항

삼화메디컬

소방시설 종 류	지적사항	보완 사항	관련법규
경보설비	1. 차동식감지기 설치요함 2층 약국 창고(1), 1층 스타벅스 후문쪽 홀(1), 1층 스타벅스 후문쪽 파트너공간(1) 2. 차동식감지기 연기감지기로 교체요함 5층 이비인후과 진료실1 앞(1) 3. 수신기 예비전원 불량 -경비실내 4. 옥내소화전 상부 발신기 선로 단선 1층 스타벅스(1)	설치요함 교체요함 정비요함 정비요함	자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC 203 5조, 7조
피난설비	1. 피난구유도등 설치요함 9층~5층 완강기실 입구(5) 2. 완강기 비상용망치 비치요함 4층 치과(1)	설치요함 비치요함	피난기구의 화재안전기준 NFSC 301 4조 유도등및유도표지의 화재안전기준 NFSC 303 5조