시 정 보 완 사 항

대상명	소방시설등 의 종류	시정ㆍ보완사항	관련법령의 규정
삼 환 아 르 누 보 2 차	소화설비	1.유수검지장치 표지탈락으로 부착요함. -지하2층 스크린골프장입구옆(P/V,A/V같이설치됨)	NFSC 103
	경보설비	1.감지기 동작불량으로 보수요함. -B라인 E/V실 -지하3층 전실(A계단) -지하5층 E/V앞연감지기(방화셔터용)	NFSC 203 ,202
	피난설비	1.피난구유도등 예비전원불량으로 보수요함. -7층(B라인계단입구) 2.계단유도등 점등불량으로 보수요함. -6/5층(A계단),1/B1F(B계단)	NFSC 303
	소화활동 설 비	1.연결송수구 마개탈락으로 보수요함. -1층(옥내소화전용:1개, 스프링클러용:1개) 2.연결송수관설비 압력범위표지탈락으로 부착요함. -1층(옥내소화전용:1개, 스프링클러용:1개)	NFSC 502
	기타설비	1.방화문 도어체크 연결부탈락으로 보수요함. -1층(B계단) 2.방화문 도어체크 파손으로 보수요함. -옥상(B계단)	건축법시행령 제46조