품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 상계동보금자리주택건설공사                              점검일 : 2015. 3. 11 ~ 3. 12

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
9. 계약변경	․계약변경(설계변경포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경사항을 모든 공사참여자에게 교육하기 바람.	시정검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고 관리 및 점검 실시 여부	◦ 기자재수급계획서는 년도별,월별로 계획물량 대비 실적물량 을 기재하여 관리하기 바람.(미작성됨)	시정검토
17. 식별 및 추적	․ 검사 및 시험상태(검사대기,검사중,부적 합)식별여부	◦ 기자재 유형별 관리방안에 용접봉, 설비파이프류,보도브럭,도 로경계석, 흄관,빗물받이 뚜껑 및 받침 등을 추가하기 바람.	시정검토
18.기자재및공 사목적물 보관	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물 의 보존상태	◦ 본사 보유 보관자재는 월 2회 점검표에 의해 점검하기 바람. ◦ 균열관리대장은 측정도구에 맞춰 균열폭을 기록하기 바람.	시정검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 슬라브 배근시 결속선이 적어 철근간의 연결성이 부족함 -관련근거 : 대한주택공사표준시방서(20220 철근3.3철근배근) -개선방안 : 규정대로 철근결속에 만전을 기 하기 바람. ◦ 계단 슬라브 배근시 주근이 외부로 가야되나 내측에 배근됨 -관련근거 : 현장 설계도서 S05-313 참조 -개선방안 : 계단 주근을 외측으로 배근하기 바람.(그림참조) ◦ 보 중앙상부에 잉여 철근 배근으로 con’c 타설 불량 예상됨 -관련근거 : SH공사 건축공사전문시방서 A04020 철근 및 보강재 3.2.5 철근 및 용접망의 이음 및 정착 다항 -개선방안 : 불필요한 철근을 제거하여 배근 조정 요망함. ◦ 조적벽체의 줄눈 시공 미흡함 -관련근거 : A06010 벽돌공사 3.3.1 (5)항 -개선방안 : 벽돌조적시 수직줄눈 사춤철저 바람(김성배위원) ◦ 102동 9∼10층 계단실 및 내부벽체에 물곰보가 심함 -관련근거:SH공사건축공사전문시방서(A04010-7/A04030-20/A04030-19) -개선방안:거푸집내 박리제 철저, 레미콘 품질확보(시험성적서 및 샘플확인), 결함발견시 고강성몰탈을 이용하여 보수요망) ◦ 지하층 램프,출입구 균열,외벽 잔여 합판제거,층간균열 보수 -관련근거 : 균열관리계획서 참조 -개선방안 : 균열관리계획에 의거 균열보수, 합판제거 요망함 ◦ 102동 10층 핑크보드 탈락부위 보수요망 -관련근거 : SH공사 건축공사전문시방서 3.2참조 -개선방안 : 단열몰탈(우레아폼)으로 밀실하게 보수하기 바람 ◦ 실내유도등 설치 및 지하층 잭서포트를 동일한 위치에 시공. -관련근거 : 산업안전보건규칙 제16조(조도)참조 현장비치 잭서포트 Shop. D 참조 -개선방안 : 산업안전보건규칙에 의거 상시 근로자 출입이 요구되는 부위에는 일정 조도를 유지하기 바라며 잭서포트 Shop. D에 의거하여 정비 요망함(이해일위원) ◦ 105동 5호∼6호 11층 계단 철근배근이 설계도와 상이하게 조립되어 있으니 설계도면대로 시공하기 바람. ◦ 105동 11층 바닥 슬라브 콘크리트타설전 부착 단열재 연결부 위에 테이핑처리가 미흡하니 테이핑처리 철저 요망함. ◦ 105동 전면 주차장 지하 2층 바닥에 물이 고여있는 상태에서 전기선이 방치되어 누전우려가 있으니 상부로 고정하기 바람 ◦ 지하1층 램프 주변 스프링클러 헤드에 보양캡이 없으니 캡을 씌워 차후 작동에 지장이 없도록 하기 바람. ◦ 105동 4층 천정에 부착된 단열재 조인트부분에 몰탈노출부위 를 보수하여 열교현상으로 인한 결로 등을 방지하기 바람. ◦ 105동 지하2층 조적 홈파기부위를 정비하기 바람. ◦ 105동 11충 전기통신 배관은 적정간격을 확보하기 바람. ◦ 105동 4층 벽체하단 코너부위 재료분리 시공부분은 치핑후 보수하기 바람.(품질시험소)	시정검토

※ 본 점검결과는“상계동보금자리주택건설공사”의 시공자인 ㈜진흥기업과 감리자인 ㈜ITM코퍼레이션에서 제시한 문서와

구두답변,시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.