시정보완사항

상계3차 현대아파트상가

소방시설		점 검 결 과 내 용	보완기간	관련법규
소화기구	소화기	1. 1층, 2층, 3층 각층 소화기 4개씩 비치요함. 2. 1층 치킨집 주방 자동확산소화기 설치요함. 3. 2층 세탁소내 자동확산소화기 교체요함. 4. 3층 음악학원 앞 가압식소화기 2개 축압식소화기로 교체요함	2015.5.27	NFSC101 제 4 조
경보 설비	자동화재 탐지설비	1. 3층, 2층, 1층 지구경종 불량으로 교체요함. 2. 1층 복도 현재 열감지기 설치됨→연기감지기로 교체요함(5개소). 3. 2층 복도 현재 열감지기 설치됨→연기감지기로 교체요함(3개소). 4. 3층 복도 현재 열감지기 설치됨→연기감지기로 교체요함(2개소). 5. 1충 치킨집 주방 차동식감지기→정온식감지기 교체요함. 6. 2층 세탁소 보일러실쪽 정온식감지기 설치요함. 7. 지하1층, 계단감지기는 수신반교체시 선로구성 안되어 있음으로 선로 구성요함		NFSC203 제 5,7,8 조
피난설비	유도등	1. 2층 중앙통로 거실피난구유도등 2개소 증설요함. 2. 3층 중앙통로 거실피난구유도등 2개소 증설요함. 3. 옥탑층 출입구 피난구유도등 1개소 점등불량		NFSC303 제 5 조
소화활동설비	연결살수설비	1. 연결살수설비 송수구캡 4개소 탈락으로 조치요함. 2. 연결살수설비 송수구역표시 안되어 있음으로 조치요함.		NFSC503 제 4 조

※ NFSC : 국가화재안전기준 임.