소방시설점검결과

건물명	상계3차현대아파트
구분	설비명	개 선 사 항	화재안전기준
소화설비	소화기구	소화기미비치로 비치요함 - 3동 1계단 13층, 14층, 15층 - 3동 3계단 13층, 12층, 11층 - 4동 3계단 1층 1개소	NFSC101제4조
	옥내소화 설비	소화전함내 소화펌프기동램프 파손으로 교체요함(220V) - 1동 1계단 12층 1개소 - 1동 2계단 4층 1개소 - 2동 2계단 9층 1개소 - 6동 2계단 1층 1개소 - 6동 2계단 10층 1개소	NFSC102제4조
	스프링클러 설비	지하주차장 프리액션밸브 불량으로 셋팅안됨 - 지하주차장 지하1층, 지하2층 프리액션밸브 각1개소(150A) ※밸브노후로 셋팅 후 2차측으로 물넘어감	NFSC103제9조
		지하주차장 프리액션밸브용 화재감지기 선로단선으로 선로정비요함 - 지하1층 A,B 감지기 전체 - 지하2층 A,B 감지기 전체	NFSC103제9조
		지하주차장 프리액션밸브용 수동조작함 선로불량으로 정비요함 - 지하1층 수동조작함 (P.S,T/S,SOL방출,싸이렌)내 선로 정비 - 지하1층 수동조작함 (P.S,T/S,SOL방출,싸이렌)내 선로 정비	NFSC103제9조
경보설비	자동화재 탐지설비	비상방송 화재수신기 연동불량으로 엠프 정비 및 선로정비요함 - 1동, 2동, 6동 화재수신기와 화재연동불량 각1개소	NFSC202제4조
		화재수신기 도통시험시 도통시험장치 작동안됨 - 3동, 4동 화재수신기 각1개소	NFSC203제5조
		화재수신기 주경종 미설치로 설치요함 - 5동 화재수신기 1개소	NFSC203제8조
		화재감지기선로 단선으로 선로정비요함 - 1동 1계단 7층 세대감지기 단선 - 2동 1계단 14층, 8층 세대감지기 단선 - 2동 2계단 계단감지기 단선(PH층, 12층, 8층, 4층) - 3동 1계단 계단감지기 단선(PH층, 12층, 8층, 4층) - 3동 2계단 14층, 2층 세대감지기 단선 - 4동 2계단 10층, 12층 세대감지기 단선 - 6동 2계단 7층 세대감지기 단선	NFSC203제7조

구분	설비명	개 선 사 항	화재안전기준
경보설비	자동화재 탐지설비	화재감지기 탈락으로 교체요함 - 1동 1계단 12층, 3층 계단감지기 각1개소(연기) - 6동 2계단 8층 계단감지기 각1개소(연기)	NFSC203제7조
		발신기함내 위치표시등 불량으로 교체요함 - 5동 1계단 15층 1개소	NFSC203제9조
		발신기함내 경종불량으로 경종교체요함 - 4동 2계단 15층 1개소	NFSC203제8조
		발신기함내 경종선로단선으로 선로정비요함 - 1동 2계단 4층 1개소 - 2동 1계단 8층, 5층, 지하1층	NFSC203제8조
		발신기 불량으로 교체요함 - 5동 3계단 15층 소화전 발신기 1개소	NFSC203제9조
피난설비	유도등	피난구유도등 전원미인가로 전원선로 정비요함 - 1동 1계단,2계단 11층 이상 및 지하층 전체(계단유도등포함) - 3동 1계단,2계단 11층 이상 및 지하층 전체(계단유도등포함) - 6동 1계단,2계단 11층 이상 및 지하층 전체(계단유도등포함)	NFSC203제9조
		피난구유도등 점등불량으로 교체요함 - 2동 1계단, 2계단 옥탑출입구 각1개소(소형,벽부) - 3동 1계단 옥탑출입구 1개소(소형,벽부) - 4동 2계단 우측 출입구 1개소(소형,벽부) - 5동 1계단 옥탑출입구 1개소(소형,벽부)	NFSC303제5조
		계단통로유도등 전원미인가로 전원선로 정비요함 - 4동 2계단 옥탑층~11층 계단전원 미인가	NFSC303제9조
		계단통로유도등 점등불량으로 교체요함 - 5동 5계단 14층~15층 1개소(->우방)	NFSC303제6조
피난방화 설비	방화셔터	방화셔터 작동불량으로 폐쇄기 정비 및 연동제어기내 선로정비요함 - 지하1층 주차장 출입구 1개소 - 지하2층 주차장 출입구 1개소 ※ 폐쇄기장치 불량으로 현재 방화셔터 고임목 장치되어있으며, 작동감지기 2개소(연기)단선 확인 및 연동제어기 장치 작동불량으로 교체 또는 정비요함	소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한법률 제10조