		비교측정 분석표					페이지 (1) / (총2)
□ 현 황
사업소	남부수도사업소		유량계명	상도가압직송		형 식	초음파식
구 경	150 mm		측정일시	2015.09.18.		설치년도	2004
모 델	UR-1000P		제 작 사	창민테크		기기번호	UF0405A261
위 치	서울특별시 동작구 본동 126-450
□ 시험방법
상기 기기는 서울시 “유량계 및 유량감시 시스템 매뉴얼”유량계 유지관리 지침에 준하여 남부수도사업소에서 보유하고 있는 국가측정표준과 소급성이 확립된 측정기에 의해 현장 비교 측정을 통해 시험되었다.
□ 분석내용
○ 유량 - 기준유량계 : 26.38 m3 - 설치유량계 : 26 m3 - 차 이 량 : -0.38 m3 ○ 오차율 : -1.44 % ○ 본 비교측정은 상도가압직송과의 유량 차이를 비교하기 위한 측정으로 기준 오차율 초과시 유량계 유지보수 용역업체에 비교측정 의뢰 ○ 첨부 1. 유량계 비교측정 DATA 및 기타 첨부 자료
□ 측정자
확 인	작성자 직위 : 공업7급 성명 : 김범철
2015년 09월 18일 시험 기관 : 남부수도사업소 시설관리과

【별표】

					비교측정 결과표									페이지 (2) / (총2)
□ 사업소명 : 남부수도사업소 □ 유량계명 : 상도가압직송 □ 측정일시 : 2015년 09월 18일 □ 유량계 현황
구 분		형 식				모 델 명			제 작 사			제작년도				기기번호
현장 유량계		초음파식				UR-1000P			창민테크			2004				UF0405A261
기준 유량계		초음파식				Xonic-100P			자인테크놀로지			2012
□ 기초 입력자료
공칭구경(mm)			배관외경(mm)				배관두께(mm)				배관재질				설치방법
150			165.2				3.0				SUS				V법
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)									오차율(%)				기타
				기준유량계				현장유량계		차이량
교정전	15:04 15:37			0 26.38				5,012,829 5,012,855
계	0:33			26.38				26		-0.38			-1.44
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] 확인자 남부수도사업소 성명 : 김범철