문서번호	시설관리과-13921
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장

상도5증압장 고장 모터펌프 보수계획

2014. 6

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

상도5증압장 고장 모터펌프 보수계획

상도5증압장 2호 모터펌프가 노후로 내부 부품이 손상된 것으로

추정되어 운전이 불가함에 따라, 조속히 보수하여 하절기 급수운영에 안정을 기하고자 함

▢ 정비 방향

◦ 하절기 급수운영에 차질이 없도록 고장 모터펌프 긴급 보수(작업지시)

◦ 베어링 교체 등 분해정비 과정에서 노후, 소손 등으로 교체가 필요한

부품까지 정비

▢ 정비대상 및 고장내용

◦ 상도5증압장 모터펌프 현황

설 비 명	펌프 사양			수량	설치년도	비 고
	용량	유량	양정
모터펌프 (수륙양용펌프)	15HP	1.0㎥/ min	26m	2대	2006.6	1대 상시 1대 예비

◦‘14.6.17(화) 2호기 토출압력 이상으로 예비기(1호)로 교체운전 근무보고

◦ 2호기 자체점검 실시

- 점검일시 :‘14.6.19(목) 13:00 ~ 15:00

- 점 검 자 : 공업6급 박종한외 수리반 2명

- 점검결과

․ 가동중 주파수가 60Hz로 비정상 운전 (정상 주파수 34Hz)

․ 인입압력 4.0kg/㎠, 토출압력 6.0kg/㎠이 정상이나, 2호기의 경우

인입 압력과 토출압력이 같음 ⇒ 펌프 가압이 되지 않음

․ 2006년 설치된 노후펌프로, 축 이음부 등 내부 부품이 소손된 것으로

추정되어 분해 수리가 필요함

증압 모터펌프(2대)	증압펌프 판넬

▢ 조치계획

◦ 우리사업소‘14년도 가압장 모터펌프 등 기계설비 유지보수 연간단가

계약업체인【동원펌프(주) 대표 김덕환】에 작업 지시하여 보수하고,

정산코자 함

▢ 소요예산 : 약 2,000천원

▢ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비). 끝.