위치		결 과	비고
초침	1-1	펌프불량(펌프 노후화로 인한 토출힘 부족으로 펌핑 안됨)
〃	1-2	배관누수
〃	1-3	펌프불량(펌프 노후화로 인한 토출힘 부족으로 펌핑 안됨)
〃	1-4	체크밸브불량,배관누수	밸브 잠금
〃	2-1	펌프불량(펌프 노후화로 인한 토출힘 부족으로 펌핑 안됨)
〃	2-3	배관누수(배관노후화로 인한 부식)	MCCB전원차단
〃	2-4	모터 소손	밸브 잠금 MCCB전원차단
〃	3-1	펌프불량(펌프 노후화로 인한 토출힘 부족으로 펌핑 안됨)
〃	3-2	펌프불량(펌프 노후화로 인한 토출힘 부족으로 펌핑 안됨)
〃	3-4	펌프불량(펌프 노후화로 인한 토출힘 부족으로 펌핑 안됨)
종침	2-1	펌프 와 파이프 연결전 곡선 구간 누수
〃	2-3	모터 소손	MCCB 전원차단
〃	3-1	모터 소손	MCCB 전원차단

상배수펌프 점검결과