① 지열히트펌프 개요

구 분		내 용
건물 개요		지하3층/지상3층 (연면적 : 46,073㎡)
주요 설비		상상나라
설계 및 시공사		설계 : 도시기반시설본부 시공 : 삼부종합건설
히트펌프 제조사		(주)신성엔지니어링
준공년도		2012년 10월
설치용량		히트펌프 : 냉방 199.42kW : 난방 222.8kW
천공방식		폐쇄형 ( 150m), 간격 : 5m , 총 22공
냉난방 분담률		냉방 : 총 설계부하 193.4 중 100% 담당 난방 : 총 설계부하 119.6 중 100% 담당
사용처		B2 ~ 3 층 : 지열히트펌프 B2 ~ 3 층 : 태양광
COP	히트펌프	설계 : (주)국민에너지 운영 : 서울상상나라
	시스템 전체*	설계 : (주)국민에너지 운영 : 서울상상나라
설비 내구연한 (교체시기)		히트펌프 : 10 년 지중열교환기 : 10 년 순환펌프 : 10 년 기타설비 :
투자비 (입상배관 별도)		초기준공
전력사용종별		업무용
전력계약용량		240kWh
급탕 적용여부		미적용

* 히트펌프, 지중열교환용 펌프 및 순환펌프에 사용되는 총 전력량을 고려하여 산출한 종합 COP를 의미

② 월별 지열히트펌프 전력사용량 및 요금(최근 3개년 실적)

시기		전력사용량* (kWh)	전력요금(원)		지열히트펌프 생산 에너지**		비고
년	월		기본 요금	사용 요금	난방 (Gcal)	냉방 (Gcal)
12							12년 10월 준공
13	4	878		131,700	281.4		냉방
	8	945		165,375		270.9	냉방
	12	1,043		187,740	292.1		난방
14	4	1,243		223,740	503.8		난방
	8	861		150,675		266.9	냉방
	12	662		119,160	231.1		난방
15	4	1,127		202,860	697.8		난방
	6	194		33,950		67.9	냉방
	-

* 전력사용량은 히트펌프 및 순환펌프 등 지열히트펌프 구동을 위한 전기사용량을 의미

** 생산 에너지는 히트펌프를 통해 공급되는 열량으로 손실분을 포함

③ 기타 신재생에너지 설비

항 목	태양열	연료전지	태양광 (고정식)	집광채광	BIPV
시설용량	-	-	44.25kW	-	-
신재생에너지 생산량(kWh)***	-	-	39,558kWh (연간사용량)	-	-
사용처	-	-	수배전반 저압연계	-	-
투자비(백만원)	-	-	초기준공 (3억7천5백)	-	-

- 전체 전기 에너지 사용량의  4.07 %를 태양광으로 생산

④ 신재생에너지 활용 애로사항 (구체적으로 기재할 것)

- 태양광 유닛들이 높은곳에 있다보니 청소하는데 불편함이있습니다.

⑤ 신재생에너지 설비 전경 사진을 첨부할 것

< 건물전경 >	< 지열 히트펌프 >
< 순환펌프 >	< 기타 신재생에너지설비 >

⑥ 신재생에너지 설비 담당자 실명 및 연락처 기재할 것

- 이진규 (기계담당) *************

- 신태순 (전기담당) *************